LV-BIBLIOTHEK

Modular strukturierte Vorlage für die Components-App

Strukturfassung: fachliche Inhalte der Ausgangsdatei vollständig übernommen; ergänzt wurden ausschließlich Gliederung, Bibliotheks-IDs, Variantentypen und ein einheitliches Format.

Logik: Kategorie (Heading 1) → Baustein (Heading 2) → Variante oder Unterbaustein (Heading 3) → Unterabschnitt (Heading 4).

Die Bibliotheks-ID ist als stabile Referenz für spätere lvTextKeys und Mapping-Regeln vorbereitet. Auswahl- oder Ausschlussregeln sind in dieser Fassung noch nicht festgelegt.

| Strukturebene | Anzahl |
| --- | --- |
| Kategorie | 24 |
| Baustein | 226 |
| Variante | 22 |
| Unterbaustein | 32 |
| Unterabschnitt | 7 |

# Vorbemerkungen Neuanlagen

Struktur 01  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_01_VORBEMERKUNGEN_NEUANLAGEN

## Hinweise zum Leistungsverzeichnis

Struktur 01.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_01_HINWEISE_ZUM_LEISTUNGSVERZEICHNIS

Alle Preise und technische Daten, sowie Hersteller sind im beigefügtem Preis- und Komponentenblatt des Leistungsverzeichnisses anzugeben.

Änderungen im Leistungsverzeichnis dürfen nur in vorheriger Absprache und schriftlicher Begründung (Abweichungsblatt) vorgenommen werden.

Eigenständige Änderungen oder unvollständiges Ausfüllen, haben den möglichen Ausschluss des Angebotes zur Folge.

Alle aufgeführten Positionen beinhalten das Liefern, ggf. Messen und Montieren der zu erbringenden Leistung.

## Nebenangebot

Struktur 01.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_02_NEBENANGEBOT

Für die Angebotsabgabe ist das Leistungsverzeichnis verbindlich zu verwenden.

Da es sich um eine öffentliche Ausschreibung handelt, wird hinsichtlich Nebenangeboten und Bieterfragen auf die einschlägigen Bestimmungen der VOB verwiesen. Ebenso wird auf die Vorgaben der einschlägigen Formblätter sowie der dort geforderten einzureichenden Unterlagen hingewiesen.

Nebenangebote können auf einer gesonderten Anlage zum Angebot eingereicht werden.

Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem wertbaren Hauptangebot zulässig. Dabei ist ein eindeutiger Bezug zu den jeweils betroffenen Positionen des Leistungsverzeichnisses herzustellen.

Nebenangebote können zusätzlich in einem verschlossenen Umschlag eingereicht werden. Der Auftraggeber behält sich vor, diese bei Interesse zu berücksichtigen.

Sofern der Bieter Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung hat, sind diese dem Angebot schriftlich beizufügen.

## Zahlungsbedingungen

Struktur 01.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_03_ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Der Zahlungsplan gilt pro Anlage oder Los.

30 % nach Auftragserteilung gegen Bürgschaft

30 % bei Montagestart (Material auf der Baustelle)

30 % nach Fertigstellung (Montageende)

10 % nach durchgeführter und mangelfreier VOB-Abnahme.

5 % Sicherheitseinbehalt für den Gewährleistungszeitraum von 5 Jahren, ablösbar gegen eine Gewährleistungsbürgschaft.

Wird separat vereinbart.

## Allgemeine Hinweise

Struktur 01.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_04_ALLGEMEINE_HINWEISE

Die Leistung des AN umfasst sämtliche Leistungen, die zur Erstellung der betriebsfähigen Anlage und zur Erfüllung der behördlichen Auflagen erforderlich sind, mit Ausnahme, der in diesem Leistungsverzeichnis benannten, bauseitigen Leistungen.

Es ist besonders darauf zu achten, dass sämtliche Fluchtwege, Flure und Türen freigehalten werden. Zudem ist insbesondere die UVV einzuhalten.

Alle Schachtmaße sind am Objekt zu kontrollieren.

## Termine

Struktur 01.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_05_TERMINE

Die W&M-Planung (Anlagenzeichnung, Bauzeichnung) sind innerhalb von 3 Wochen nach Auftragserteilung dem AG zur Prüfung / Freigabe vorzulegen.

Für die jeweiligen Freigaben durch den AG sind mindestens 2 Wochen zu berücksichtigen.

Spätestens 6 Wochen nach Auftragserteilung ist die Bemusterung zwischen AG und AN zu finalisieren und freizugeben. Wenn nicht anders vereinbart.

Der AN hat spätestens 3 Wochen nach Vertragsabschluss in Abstimmung mit der Bauleitung einen detaillierten Terminplan aufzustellen und vorzulegen. Wenn nicht anders vereinbart.

Die detaillierte Terminaufstellung muss die vertraglich vereinbarten Termine berücksichtigen.

Erst nach Freigabe der Unterlagen und vollständiger technischer Klärung zwischen AG und AN darf die Aufzugsfertigung erfolgen.

Nach technischer Klärung und Bestellung der Anlage beginnt die Lieferzeit der Aufzugsanlage.

Zum vertraglichen Fertigstellungstermin muss eine mangelfreie (frei von wesentlichen Mängeln) Abnahme durch die ZÜS stattgefunden haben.

Wird ein vertraglich vereinbarter Fertigstellungstermin durch Umstände, die der AN zu vertreten hat, nicht eingehalten, so wird der notwendig werdende provisorische Betrieb der jeweiligen Anlage kostenfrei und mit eigenen Mitteln vom AN sichergestellt. (z.B. Aufzugsführer)

## Zeichnungen / Berichte / Anlagen

Struktur 01.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_06_ZEICHNUNGEN_BERICHTE_ANLAGEN

Alle Zeichnungen, Tagelohn-, Rapport- und Arbeitsberichte sind je 3-fach dem Auftraggeber zu übergeben.

In Zeichnungen oder entsprechenden Tabellen müssen sämtliche technische Daten, Maße, Dimensionen, Anschlusswerte usw. eingetragen werden, die für Nebenarbeiten bekannt sein müssen.

Nach Aufforderung ist ein projektbezogener spezieller Zeichnungskopf zu verwenden, der dem AN bei Bedarf per Datei zur Verfügung gestellt wird.

Der Zeichnungskopf aller Pläne muss so angeordnet und beschriftet sein, dass er bei gefalteten Pausen sofort erkennbar ist. In den Zeichnungskopf ist mindestens die dargestellte Aufzugsanlage oder Anlagenteile sowie Zeichnungsnummern und Änderungsindex anzugeben.

Abweichungen in den Montage- und Werkplänen gegenüber den Ausschreibungsunterlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers und sind gesondert anzuzeigen.

Die Unterlagen müssen projektgebunden und in deutscher Sprache bereitgestellt werden. Schaltpläne und Zeichnungen sind VDE- und DIN-gerecht zu erstellen.

Die beigefügten Anlagen / Zeichnungen sind Bestandteil der Ausschreibung.

Der AN erstellt je Aufzugsanlage / Aufzugsgruppe folgende Zeichnungen:

Anlagenzeichnung 			 mind. DIN A2

Bauzeichnung				 mind. DIN A2

Fahrkorbzeichnung			 mind. DIN A2

Tableau-Zeichnung		 	 mind. DIN A3

Türansichtszeichnung			 mind. DIN A3

Zargen- / Portalzeichnung		 mind. DIN A3

## Inverkehrbringung / Inbetriebnahme (PVI)

Struktur 01.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_07_INVERKEHRBRINGUNG_INBETRIEBNAHME_PVI

Für die Inverkehrbringung der Aufzugsanlage gelten die aktuellen Bestimmungen der Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG).

Alle geforderten Maßnahmen für die erfolgreiche Inverkehrbringung / Inbetriebnahme der Anlage wie, Genehmigungen, Gefahrenanalysen, Gebühren, Messgeräte, Prüfgewichte, Personal und Unterlagen sind durch den Angebotspreis abgegolten.

Die Inverkehrbringung der Anlage erfolgt über eine ZÜS.

Alternativ:

Sollte der AN über ein ISO-Zertifiziertes Qualitätsmanagement verfügen und darüber berechtigt sein, die Anlagen selbst in Verkehr bringen zu können, ist dies mit Zustimmung des AG möglich.

Die Inverkehrbringung der Aufzugsanlage ist mit Fang- und Lastproben in Gegenwart eines Sachverständigen einer ZÜS oder durch einen ISO-Zertifizierten AN durchzuführen.

Nach Durchführung der zuvor beschriebenen Verfahren muss die Inbetriebnahme (PVI) durch einen Sachverständigen einer ZÜS erfolgen. Der AN begleitet die PVI.

Voraussetzung zum Antrag auf Abnahme durch den AG ist die erfolgreiche Inverkehrbringung, Inbetriebnahme (PVI)* und Behebung aller wesentlichen Mängel der Aufzugsanlage.

Des Weiteren ist die Übergabe der Dokumentation mit allen Dokumenten wie z.B. Konformitätserklärung und mangelfreier PVI-Bericht notwendig.

*ausgenommen sind bauseitige PVI Mängel.

## Kundendokumentation / Prüfbuch (ZÜS)

Struktur 01.08  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_08_KUNDENDOKUMENTATION_PRUFBUCH_ZUS

Mindestens folgender Dokumentationsinhalt ist bei Übergabe der Aufzugsanlagen zu übergeben:

Konformitätserklärung

PVI-Bericht (Mangelfrei)

Beschreibung der Aufzugsanlage inkl. deren Hauptkomponenten

Reinigungs- & Schmieranweisungen

Berechnungen, Prüfatteste und Bescheinigungen

Anlagen-, Fahrkorb- und Tableauzeichnungen

Antriebsbeschreibung

Steuerungsbeschreibung

Hinweise für Aufzugswärter

Liste der verwendeten Schmiermittel

Auflistung der auszuführenden Wartungs- und Revisionsarbeiten im Wartungsheft

Bedienungsanleitung

Notbefreiungsanleitung

Notfallplan

Gefährdungsbeurteilung

Die Dokumentationsstruktur wird durch den AG vorgegeben.

Anzahl und Form der Ausfertigung pro Anlage

Kundendokumentation:		1-fach in Papier

Prüfbuch (ZÜS):		1-fach in Papier

CD oder USB-Stick:		1-fach digital

## Transport und Baustelleneinrichtung

Struktur 01.09  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_09_TRANSPORT_UND_BAUSTELLENEINRICHTUNG

Für den Transport von schweren Anlagenteilen in das Gebäude bzw. zum Abladen stehen keine bauseitigen Hilfsmittel zur Verfügung und werden auch nicht gestellt.

Alle erforderlichen Maßnahmen für das Abladen sowie für das Transportieren von Anlageteilen in das Gebäude, in den Fahrschacht und ggf. Triebwerksraum, sind durch den AN zu realisieren und entsprechend dem Angebotspreis zu berücksichtigen.

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet insbesondere alle erforderlichen Gerüste, Förder- und Transportanlagen, Geräte, Werkzeuge, Montagepläne, Mannschaftsunterkünfte, erforderliche Lagerräume, Aborte, Wasser- und E-Zuleitungen zu den Verbrauchsstellen, Schutz der Arbeiten vor Unfallgefahren und Witterungseinflüssen und Diebstahl.

## Arbeitsflächen

Struktur 01.10  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_10_ARBEITSFLACHEN

In Anspruch genommene Lager-, Verkehrs- und Arbeitsflächen sind unmittelbar nach Gebrauch wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Vor Anlieferung des Materials sind die erforderlichen Absprachen mit der örtlichen Bauleitung bezüglich eventuell erforderlicher Lagerungsstätten zu treffen.

Die Reinigung der Montagestelle hat arbeitstäglich ohne besondere Anweisung zu erfolgen.

## Abfallentsorgung

Struktur 01.11  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_11_ABFALLENTSORGUNG

Der AN verpflichtet sich, den aus seinen Leistungen anfallenden Schutt sowie alle sonstigen Abfälle und Rückstände unverzüglich auf eigene Kosten gemäß den geltenden Vorschriften zu beseitigen und zu entsorgen.

Kommt der AN seiner Verpflichtung auch nach entsprechender Aufforderung mit Fristsetzung nicht nach, so wird die Beseitigung und Entsorgung durch den AG auf Kosten des AN durchgeführt.

## Arbeitszeit

Struktur 01.12  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_12_ARBEITSZEIT

Die Montagearbeiten finden an folgenden Tagen innerhalb der gesetzten Termine gemäß Terminplan statt:

Montag bis Freitag von 7:00 bis maximal 20:00 Uhr

## Personaleinsatz / Allgemeine Montagehinweise

Struktur 01.13  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_13_PERSONALEINSATZ_ALLGEMEINE_MONTAGEHINWEISE

Die mit der Ausführung und Überwachung beauftragten Personen des AN müssen berechtigt und in der Lage sein, Anordnungen der Bauleitung entgegenzunehmen und auszuführen.

Ungeeignete Kräfte sind auf Verlangen auszuwechseln.

Die Montagearbeiten müssen vom AN durch geschultes und erfahrenes Fachpersonal durchgeführt werden.

Der AN verpflichtet sich über den gesamten Bauzeitraum einen deutschsprachigen Montageleiter auf der Baustelle zu beschäftigen.

Zu den Baubesprechungsterminen ist die Teilnahme des zuständigen Montageleiters des AN verpflichtend. Bei öffentlichen Ausschreibungen kritisch, da Anzahl und Dauer der Baubesprechungen i.d.R. nicht bewertet werden können.

Auf Anforderung der Bauleitung ist durch den AN ein Bautagebuch über die Montagearbeiten zu führen und wöchentlich vorzulegen.

Alle Arbeiten müssen zügig und ohne Unterbrechung bis zur Beendigung durchgeführt werden.

Eventuell erforderliche Schweiß-, Schneidarbeiten sind in Eigenverantwortung auszuführen und mit dem AG abzustimmen.

Vorsorgemaßnahmen, brandschutztechnische Belange betreffend, sind vorzunehmen (Brandwache, Einfeuchten der Etagen etc.).

Die Einrichtung und das Abräumen der Baustelle ist allein Sache des AN.

Für die Montage sind alle notwendigen Werkzeuge, Verlängerungen, Leiter etc. vorzuhalten.

Schutzmaßnahmen im Schacht gemäß DIN EN 81-20 sind einzuhalten, sofern erforderlich.

Die Montageleitung liegt beim AN. Er ist für eine ordnungsgemäße, den geltenden Vorschriften und Vertragsbedingungen entsprechende Montageabwicklung verantwortlich.

## Einsatz von Nachunternehmern

Struktur 01.14  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_14_EINSATZ_VON_NACHUNTERNEHMERN

Der Einsatz von Nachunternehmern ist anzumelden und durch den AG freizugeben.

## Absperrungen / Montagegerüste

Struktur 01.15  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_15_ABSPERRUNGEN_MONTAGEGERUSTE

Sollten für die Montage Montagerüstungsbühnen benötigt werden (abhängig vom bieterspezifischen Montagekonzept), müssen diese durch den AN selbst gemäß DIN 4420 mit einer Punktlast von 250 kg vorgehalten werden.

Die Herstellung, Wartung, Unterhaltung und Verantwortung für eventuell erforderliche Abschrankungen von Schachtzugängen usw. liegen beim AN, sofern diese im Leistungssoll enthalten sind.

Die Schachtabsperrungen werden UVV-konform bauseits gestellt. Der AN übernimmt zum Montagestart die Verantwortung für die Sicherheit und Instandhaltung der Leistung im vollen Umfang.

Wird es notwendig, anlässlich des Transportes von Materialien, Maschinen und dergleichen vorhandene Absperrungen, Abschrankungen und sonstige Sicherungen auch an anderen Stellen (z.B. Treppenhäuser) vorübergehend abzubauen, so ist der AN für die sichere Absperrung dieser Wege und für den ordentlichen Wiederaufbau verantwortlich.

## Reinigung

Struktur 01.16  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_16_REINIGUNG

Alle Anlagen sind nach Montageende und vor der Übergabe an den AG komplett zu reinigen und von Folien oder ähnlichem zu befreien.

Maschinenraum (wenn vorhanden)

Schacht

Grube

Fahrkorb

Schachttüren

Alle sichtbaren Edelstahloberflächen sind mit einem Spezialmittel einzupflegen.

## Einsatz von Stoffen

Struktur 01.17  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_17_EINSATZ_VON_STOFFEN

Der Einsatz gefährlicher Stoffe ist untersagt.

Ziel ist, dass keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder teilweise als gefährlicher Stoff in der Gefahrenstoffordnung (Bundesgesetzblatt 1986, Nr 47, Seite 1470 ff) aufgeführt sind.

Die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist nicht gestattet. Als Ersatz kommen vorzugsweise die in dem vom Bundesumweltamt herausgegebenen Ersatzstoffkatalog ausgeführten Stoffe in Betracht.

Sollte während der gesamten Maßnahme Asbest gefunden werden, sind die Arbeiten einzustellen und die Bauleitung ist umgehend zu informieren.

## Akustische Forderungen

Struktur 01.18  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_18_AKUSTISCHE_FORDERUNGEN

Direkt am Aufzugsschacht angrenzend befinden sich keine schutzbedürftigen Räume.

Es gilt keine besondere Schallschutzstufe (SSt) als vertraglich vereinbart.

Die einzuhaltenden Schallemissionskennwerte der Aufzugsanlage(n) richten sich bei erhöhter Schallschutzstufe nach DIN 8989 - Tabelle 3

Sind keine erhöhten SSt vereinbart, richten sich die maximal zulässigen A-bewerteten Schalldruckpegel nach VDI 2566 Blatt 1 bei Aufzügen mit Triebwerksraum und nach VDI 2566 Blatt 2 bei Aufzügen ohne Triebwerksraum.

Die Berechnung des Schallschutzpegels erfolgt auf Basis von L AF.max.nt

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen verpflichtet, die von ihm gewählte Körperschalldämmung rechnerisch nachprüfbar nachzuweisen, wobei Art, Anzahl, Belastung und Federhärte (N/cm) der vorgesehenen Federelemente anzugeben sind.

## Anstrich / Korrosionsschutz

Struktur 01.19  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_19_ANSTRICH_KORROSIONSSCHUTZ

Sämtliche Stahlteile mit Ausnahme der funktionsbedingten blanken Anlagenteile sind mit einem Korrosionsschutz zu versehen.

Beschädigungen sind nach der Montage auszubessern.

## Edelstahlqualität

Struktur 01.20  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_20_EDELSTAHLQUALITAT

Zum Einsatz kommt mind.

Edelstahl-Werkstoff: 1.4509 (AISI 441)  (Standard Innenbereich)

Edelstahl-Werkstoff: 1.4301 (AISI 304)  (Höherwertig / Außenbereich ohne direkte Bewitterung)

Edelstahl-Werkstoff: 1.4509 (AISI 441)  (Standard Innenbereich)

## Muster

Struktur 01.21  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_21_MUSTER

Es sind auf Anforderung kostenfrei Handmuster der Oberflächen vorzulegen.

Andere Muster wie Befehlsgeber, Anzeiger, Handlauf oder Beleuchtungsmuster sind mit dem AG abzustimmen.

Die Hersteller und oder Bezugsquellen sind anzugeben.

## Grundsätzliche Ausführungsbestimmungen für E-Anlagen

Struktur 01.22  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_22_GRUNDSATZLICHE_AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN_FUR

Der Funkentstörgrad der Anlage muss eingehalten werden. Alle elektrischen Bauteile sind gemäß EG-Konformitätserklärung mit CE-Kennzeichnung zu liefern.

Entsprechend der Verordnung über "Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden" (AVBeltV) sowie den technischen Anschlussbestimmungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz" (TAB) sind die elektrotechnischen Antriebe und Steuergeräte so zu betreiben, dass störende Rückwirkungen auf das vorhandene Elektronetz (z. B. durch Überlagerung von Oberschwingungsspannungen, Spannungsänderungen etc.) ausgeschlossen sind.

Ein geeigneter Schutz gegen Überspannungen (z.B. Blitzeinschlag) ist an allen Steuerungseingängen vorzusehen.

## Elektrotechnische Bedingungen

Struktur 01.23  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_23_ELEKTROTECHNISCHE_BEDINGUNGEN

Zum Anschluss aller elektrischen Geräte und Motoren steht Drehstrom 230 / 400 V (50 Hz) am Standort des Steuerschranks zur Verfügung. Der Aufstellort des Steuerschrankes ist der Ausführungsplanung zu entnehmen.

Die Verlegung der Anschlusskabel und Steuerleitungen hat in gut zugänglichen Kabelkanälen zu erfolgen.

Die Zuleitungen sind durch den AN eigenständig / in Zusammenarbeit mit dem Gewerk Elektro abzusprechen und aufzulegen.

Das Aufzugssystem ist an die im Schacht befindliche Potentialausgleichschiene (bauseitige Vorleistung) anzuschließen.

## Zubehör

Struktur 01.24  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_24_ZUBEHOR

Folgendes Zubehör, wie z.B.:

1 Schild je Haltestelle „Aufzug außer Betrieb“ (Bieterstandard)

2 Notentriegelungsschlüssel

1 Satz Schlüssel für Steuerschrank

1 komplette Beschilderung gemäß Vorschrift

1 Satz Schlüssel je Schließzylinder

1 Servicegerät (falls notwendig)

ist durch AN zu liefern.

## Wartung, Notruf

Struktur 01.25  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_25_WARTUNG_NOTRUF

Es ist vorgesehen, dass der Montagebetrieb für den Zeitraum der Gewährleistung einen Wartungsvertrag und einen Vertrag für die Notrufbereitschaft erhält.

## Kennzeichnungen

Struktur 01.26  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_26_KENNZEICHNUNGEN

Alle drehenden Aufzugsteile müssen einen gelben Warnanstrich erhalten. Schmierstellen müssen rot gekennzeichnet sein.

Alle erforderlichen Schilder für Fahrkorb, ggf. Maschinenraum / Schaltschrank und Schachtzugänge liefern und anbringen.

## Unvorhergesehene Arbeiten

Struktur 01.27  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_27_UNVORHERGESEHENE_ARBEITEN

Für unvorhergesehene Leistungen, die nur nach Vereinbarung auszuführen sind, müssen über die vereinbarten Stundensätze angegeben werden.

Stundenlohnzettel werden nur anerkannt, wenn diese von der Bauleitung/Fachplaner abgezeichnet und genehmigt sind.

In den Stundenverrechnungssätzen müssen sämtliche Nebenkosten für Fahrzeit, Auslösung etc. bereits enthalten sein.

## Bauseitige Leistungen AG

Struktur 01.28  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_28_BAUSEITIGE_LEISTUNGEN_AG

Bauseitig zu erbringende Leistungen sind rechtzeitig anzufordern und zu überprüfen. Hierzu ist eine genaue Auflistung sämtlicher bauseitigen Leistungen, möglichst mit Angaben von Fristen, zu erstellen. Beanstandungen sind der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.

Aufzugsschacht gemäß Planung innerhalb der Toleranzen und lotgerecht fertigstellen

Ausschnitte für Stockwerktableaus und Standortanzeigen inkl. der entsprechenden Kabeldurchbrüche zum Schacht (ca. 30 mm) vorsehen

Montage der vom AN Aufzug zu liefernden Halfenschienen und Lastanschlagspunkte

Meterrisse an den Türlaibungen

Provisorischer Baustromanschluss zum Montagestart (FI 500 mA, entsprechend DGUV 203-006 Typ B oder B+).

Bereitstellung von Flächen zur Anlieferung und geschützte Zwischenlagerung der Aufzugsteile

Bereitstellung erforderlicher Strom- und Notrufzuleitungen (Drehstrom, Lichtzuleitung, und 10mm² Erdung) inkl. Kabelreserve (4m) im Geschoss des Steuerschrankes (siehe Anlagenplan) Auflegen der elektrischen Zuleitung auf den Hauptschalter des AN. Die Dimensionierung der Leitung erfolgt nach Angabe der Leistungsdaten durch den AN.

Anarbeiten der Mauerlaibung und Bodenbereiche nach der Schachttürinstallation.

## Nebenleistungen AN Aufzug

Struktur 01.29  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_29_NEBENLEISTUNGEN_AN_AUFZUG

Kosten für die Unterkunft, Auslösung, Wege- und Fahrgelder sowie sonstige Nebenkosten sind in die Angebotspreise einzurechnen. Mit den Preisen des Angebotes sind sämtliche Leistungen des AN abgegolten. Sie umfassen außer Lieferung aller Teile frei Baustelle und fertiger Montage auch folgende Leistungen:

Einholung der erforderlichen Genehmigungen

Lieferung der neuen Anlagenteile frei Baustelle inkl. Verpackung sowie Rücknahme und Entsorgung des Verpackungsmaterials

Lieferung der Ankerschienen und Anschlagpunkte für die bauseitige Montage

Betriebsfertige Montage der zerlegt angelieferten Aufzugsanlage im Schacht durch Fachpersonal.

Beteiligung Potentialausgleich im Schacht, d. h., Abstimmung und Bereitstellen von Fachpersonal der/die den Elektriker beim Anschluss der Schienensysteme an den Fundamenterder bzw. an die Potentialausgleichschiene unterstützt.

Schmiermittel für die Erstinbetriebnahme

Abstimmung und Erstellung eines Protokolls für die Schachtvorkontrolle

Reinigung der Halfenschienen

Sofern Systembedingt Sicherheitsdispositive für den Schachtkopf oder die Schachtgrube benötigt werden, sind die Lieferung und Montage in dem Angebot zu berücksichtigen und mit dem Angebotspreis abgegolten

## Gewährleistung

Struktur 01.30  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_30_GEWAHRLEISTUNG

Die Gewährleistungsdauer beträgt 5 Jahre bei Abschluss eines Wartungsvertrages mit dem AN Aufzug.

## Anlagen

Struktur 01.31  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_01_31_ANLAGEN

1 x Anlagenzeichnung Plancode XYZ

1 x Fahrkorbzeichnung Plancode XYZ

# Vorbemerkungen Ersatzanlagen / Teilmodernisierung

Struktur 02  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_02_VORBEMERKUNGEN_ERSATZANLAGEN_TEILMODERNISI

## Hinweise zum Leistungsverzeichnis

Struktur 02.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_01_HINWEISE_ZUM_LEISTUNGSVERZEICHNIS

Alle Preise und technische Daten, sowie Hersteller sind im beigefügtem Preis- und Komponentenblatt des Leistungsverzeichnisses anzugeben.

Änderungen im Leistungsverzeichnis dürfen nur in vorheriger Absprache und schriftlicher Begründung (Abweichungsblatt) vorgenommen werden.

Eigenständige Änderungen oder unvollständiges Ausfüllen, haben den möglichen Ausschluss des Angebotes zur Folge.

Alle aufgeführten Positionen beinhalten das Liefern, ggf. Messen und Montieren der zu erbringenden Leistung.

## Nebenangebot

Struktur 02.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_02_NEBENANGEBOT

Für die Angebotsabgabe ist das Leistungsverzeichnis verbindlich zu verwenden.

Da es sich um eine öffentliche Ausschreibung handelt, wird hinsichtlich Nebenangeboten und Bieterfragen auf die einschlägigen Bestimmungen der VOB verwiesen. Ebenso wird auf die Vorgaben der einschlägigen Formblätter sowie der dort geforderten einzureichenden Unterlagen hingewiesen.

Nebenangebote können auf einer gesonderten Anlage zum Angebot eingereicht werden.

Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem wertbaren Hauptangebot zulässig. Dabei ist ein eindeutiger Bezug zu den jeweils betroffenen Positionen des Leistungsverzeichnisses herzustellen.

Nebenangebote können zusätzlich in einem verschlossenen Umschlag eingereicht werden. Der Auftraggeber behält sich vor, diese bei Interesse zu berücksichtigen.

Sofern der Bieter Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung hat, sind diese dem Angebot schriftlich beizufügen.

## Zahlungsbedingungen

Struktur 02.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_03_ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Der Zahlungsplan gilt pro Anlage oder Los.

30 % nach Auftragserteilung gegen Bürgschaft

30 % bei Montagestart (Material auf der Baustelle)

30 % nach Fertigstellung (Montageende)

10 % nach durchgeführter und mangelfreier VOB-Abnahme.

5 % Sicherheitseinbehalt für den Gewährleistungszeitraum von 5 Jahren, ablösbar gegen eine Gewährleistungsbürgschaft.

## Allgemeine Hinweise

Struktur 02.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_04_ALLGEMEINE_HINWEISE

Die Leistung des AN umfasst sämtliche Leistungen, die zur Erstellung der betriebsfähigen Anlage und zur Erfüllung der behördlichen Auflagen erforderlich sind, mit Ausnahme, der in diesem Leistungsverzeichnis benannten, bauseitigen Leistungen.

Die Arbeiten finden im bewohnten Zustand des Gebäudes statt.

Es ist besonders darauf zu achten, dass sämtliche Fluchtwege, Flure und Türen freigehalten werden. Zudem ist insbesondere die UVV einzuhalten.

Die Betriebsfähigkeit des Objektes muss erhalten bleiben.

Alle Schachtmaße sind am Objekt zu kontrollieren.

Lotprüfungen sowie Detailaufmaße sind nicht erfolgt.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass eine weitgehende Schonung der Bausubstanz erfolgt.

Bei Schäden ist die Bauleitung umgehend zu informieren. Idealerweise wird vor Beginn der Arbeiten eine Foto-Beweissicherung durch den AN erstellt.

## Termine

Struktur 02.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_05_TERMINE

Die W&M-Planung (Anlagenzeichnung, Bauzeichnung) ist innerhalb von 3 Wochen nach Auftragserteilung dem AG zur Prüfung / Freigabe vorzulegen.

Für die jeweiligen Freigaben durch den AG sind mindestens 2 Wochen zu berücksichtigen.

Spätestens 4 Wochen nach Auftragserteilung sind die TÜV-Unterlagen sowie die übrigen Zeichnungen wie im Abschnitt "Zeichnungen / Berichte / Anlagen" beschrieben zu liefern und zur Prüfung / Freigabe vorzulegen.

Spätestens 6 Wochen nach Auftragserteilung ist die Bemusterung zwischen AG und AN zu finalisieren und freizugeben. Wenn nicht anders vereinbart.

Der AN hat spätestens 3 Wochen nach Vertragsabschluss in Abstimmung mit der Bauleitung einen detaillierten Terminplan aufzustellen und vorzulegen. Wenn nicht anders vereinbart.

Die detaillierte Terminaufstellung muss die vertraglich vereinbarten Termine berücksichtigen.

Erst nach Freigabe der Unterlagen und vollständiger technischer Klärung zwischen AG und AN darf die Aufzugsfertigung erfolgen.

Nach technischer Klärung und Bestellung der Anlage beginnt die Lieferzeit der Aufzugsanlage.

Zum vertraglichen Fertigstellungstermin muss eine mangelfreie (frei von wesentlichen Mängeln) Abnahme durch die ZÜS stattgefunden haben.

Wird ein vertraglich vereinbarter Fertigstellungstermin durch Umstände, die der AN zu vertreten hat, nicht eingehalten, so wird der notwendig werdende provisorische Betrieb der jeweiligen Anlage kostenfrei und mit eigenen Mitteln vom AN sichergestellt. (z.B. Aufzugsführer)

## Zeichnungen / Berichte / Anlagen

Struktur 02.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_06_ZEICHNUNGEN_BERICHTE_ANLAGEN

Alle Zeichnungen, Tagelohn-, Rapport- und Arbeitsberichte sind je 3-fach dem Auftraggeber zu übergeben.

In Zeichnungen oder entsprechenden Tabellen müssen sämtliche technische Daten, Maße, Dimensionen, Anschlusswerte usw. eingetragen werden, die für Nebenarbeiten bekannt sein müssen.

Es ist ggf. ein projektbezogener spezieller Zeichnungskopf zu verwenden, der dem AN bei Bedarf per Datei zur Verfügung gestellt wird.

Der Zeichnungskopf aller Pläne muss so angeordnet und beschriftet sein, dass er bei gefalteten Pausen sofort erkennbar ist.

In den Zeichnungskopf ist mindestens die dargestellte Aufzugsanlage oder Anlagenteile sowie Zeichnungsnummern und Änderungsindex anzugeben.

Abweichungen in den Montage- und Werkplänen gegenüber den Ausschreibungsunterlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers und sind gesondert anzuzeigen.

Die Unterlagen müssen projektgebunden und in deutscher Sprache bereitgestellt werden. Schaltpläne und Zeichnungen sind VDE- und DIN-gerecht zu erstellen.

Die beigefügten Anlagen / Zeichnungen sind Bestandteil der Ausschreibung und basieren auf Grundlage der Bestandsunterlagen.

Der AN erstellt je Aufzugsanlage folgende Zeichnungen:

Anlagenzeichnung 			 mind. DIN A2

Bauzeichnung				 mind. DIN A2

Fahrkorbzeichnung			 mind. DIN A2

Tableau-Zeichnung		 	 mind. DIN A3

Türansichtszeichnung			 mind. DIN A3

Zargen- / Portalzeichnung		 mind. DIN A3

## Inverkehrbringung / Inbetriebnahme (PVI)

Struktur 02.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_07_INVERKEHRBRINGUNG_INBETRIEBNAHME_PVI

Für die Inverkehrbringung der Aufzugsanlage gelten die aktuellen Bestimmungen der Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG).

Alle geforderten Maßnahmen für die erfolgreiche Inverkehrbringung / Inbetriebnahme der Anlage wie, Genehmigungen, Gefahrenanalysen, Gebühren, Messgeräte, Prüfgewichte, Personal und Unterlagen sind durch den Angebotspreis abgegolten.

Die Inverkehrbringung der Anlage erfolgt über eine ZÜS.

Alternativ:

Sollte der AN über ein ISO-Zertifiziertes Qualitätsmanagement verfügen und darüber berechtigt sein, die Anlagen selbst in Verkehr bringen zu können, ist dies mit Zustimmung des AG möglich.

Die Inverkehrbringung der Aufzugsanlage ist mit Fang- und Lastproben in Gegenwart eines Sachverständigen einer ZÜS oder durch einen ISO-Zertifizierten AN durchzuführen.

Nach Durchführung der zuvor beschriebenen Verfahren muss die Inbetriebnahme (PVI) durch einen Sachverständigen einer ZÜS erfolgen. Der AN begleitet die PVI.

Voraussetzung zum Antrag auf Abnahme durch den AG ist die erfolgreiche Inverkehrbringung, Inbetriebnahme (PVI)* und Behebung aller wesentlichen Mängel der Aufzugsanlage.

Des Weiteren ist die Übergabe der Dokumentation mit allen Dokumenten wie z.B. Konformitätserklärung und mangelfreier PVI-Bericht notwendig.

*ausgenommen sind bauseitige PVI Mängel.

## Kundendokumentation / Prüfbuch (ZÜS)

Struktur 02.08  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_08_KUNDENDOKUMENTATION_PRUFBUCH_ZUS

Mindestens folgender Dokumentationsinhalt ist bei Übergabe der Aufzugsanlagen zu übergeben:

- Konformitätserklärung

- PVI-Bericht (Mangelfrei)

- Beschreibung der Aufzugsanlage inkl. deren Hauptkomponenten

- Reinigungs- & Schmieranweisungen

- Berechnungen, Prüfatteste und Bescheinigungen

- Anlagen-, Fahrkorb- und Tableauzeichnungen

- Antriebsbeschreibung

- Steuerungsbeschreibung

- Hinweise für Aufzugswärter

- Liste der verwendeten Schmiermittel

- Auflistung der auszuführenden Wartungs- und Revisionsarbeiten im Wartungsheft

- Bedienungsanleitung

- Notbefreiungsanleitung

- Notfallplan

- Gefährdungsbeurteilung

Die Dokumentationsstruktur kann der AG durch eine eindeutige Vorlage vorgeben.

Die Vorlage ist dem AN rechtzeitig zu übergeben.

Anzahl und Form der Ausfertigung pro Anlage

Kundendokumentation:	1-fach in Papier

Prüfbuch(ZÜS):			1-fach in Papier	(optional)

CD oder USB-Stick:		1-fach digital	(optional)

## Transport und Baustelleneinrichtung

Struktur 02.09  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_09_TRANSPORT_UND_BAUSTELLENEINRICHTUNG

Für den Transport von schweren Anlagenteilen in das Gebäude bzw. zum Abladen stehen keine bauseitigen Hilfsmittel zur Verfügung und werden auch nicht gestellt.

Alle erforderlichen Maßnahmen für das Abladen sowie für das Transportieren von Anlageteilen in das Gebäude, in den Fahrschacht und ggf. Triebwerksraum, sind durch den AN zu realisieren und entsprechend dem Angebotspreis zu berücksichtigen.

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet insbesondere alle erforderlichen Gerüste, Förder- und Transportanlagen, Geräte, Werkzeuge, Montagepläne, Mannschaftsunterkünfte, erforderliche Lagerräume, Aborte, Wasser- und E-Zuleitungen zu den Verbrauchsstellen, Schutz der Arbeiten vor Unfallgefahren und Witterungseinflüssen und Diebstahl.

## Arbeitsflächen

Struktur 02.10  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_10_ARBEITSFLACHEN

In Anspruch genommene Lager-, Verkehrs- und Arbeitsflächen sind unmittelbar nach Gebrauch wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Vor Anlieferung des Materials sind die erforderlichen Absprachen mit der örtlichen Bauleitung bezüglich eventuell erforderlicher Lagerungsstätten zu treffen.

Die Reinigung der Montagestelle hat arbeitstäglich ohne besondere Anweisung zu erfolgen.

Sollten Rauchmelder vorhanden sein, ist vor Arbeitsbeginn eine Klärung bezüglich Abschaltung notwendig.

## Abfallentsorgung

Struktur 02.11  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_11_ABFALLENTSORGUNG

Der AN verpflichtet sich, den aus seinen Leistungen anfallenden Schutt sowie alle sonstigen Abfälle und Rückstände unverzüglich (inner auf eigene Kosten gemäß den geltenden Vorschriften zu beseitigen und zu entsorgen.

Kommt der AN seiner Verpflichtung auch nach entsprechender Aufforderung mit Fristsetzung nicht nach, so wird die Beseitigung und Entsorgung durch den AG auf Kosten des AN durchgeführt.

Ein Entsorgungsnachweis ist mit der Kundendokumentation zu übergeben.

## Arbeitszeit

Struktur 02.12  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_12_ARBEITSZEIT

Die Montagearbeiten finden an folgenden Tagen innerhalb der gesetzten Termine gemäß Terminplan statt:

Montag bis Freitag von 7:00 bis maximal 20:00 Uhr

## Personaleinsatz / Allgemeine Montagehinweise

Struktur 02.13  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_13_PERSONALEINSATZ_ALLGEMEINE_MONTAGEHINWEISE

Die mit der Ausführung und Überwachung beauftragten Personen des AN müssen berechtigt und in der Lage sein, Anordnungen der Bauleitung entgegenzunehmen und auszuführen.

Ungeeignete Kräfte sind auf Verlangen auszuwechseln.

Die Montagearbeiten müssen vom AN durch geschultes und erfahrenes Fachpersonal durchgeführt werden.

Der AN verpflichtet sich über den gesamten Bauzeitraum einen deutschsprachigen Montageleiter auf der Baustelle zu beschäftigen.

Zu den Baubesprechungsterminen ist die Teilnahme des zuständigen Montageleiters des AN verpflichtend. Bei öffentlichen Ausschreibungen kritisch, da Anzahl und Dauer der Baubesprechungen i.d.R. nicht bewertet werden können.

Auf Anforderung der Bauleitung ist durch den AN ein Bautagebuch über die Montagearbeiten zu führen und wöchentlich vorzulegen.

Alle Arbeiten müssen zügig und ohne Unterbrechung bis zur Beendigung durchgeführt werden.

Eventuell erforderliche Schweiß-, Schneidarbeiten sind in Eigenverantwortung auszuführen und mit dem AG abzustimmen.

Vorsorgemaßnahmen, brandschutztechnische Belange betreffend, sind vorzunehmen (Brandwache, Einfeuchten der Etagen etc.).

Die Einrichtung und das Abräumen der Baustelle ist allein Sache des AN.

Für die Montage sind alle notwendigen Werkzeuge, Verlängerungen, Leiter etc. vorzuhalten.

Schutzmaßnahmen im Schacht gemäß DIN EN 81-20 sind einzuhalten, sofern erforderlich.

Die Montageleitung liegt beim AN. Er ist für eine ordnungsgemäße, den geltenden Vorschriften und Vertragsbedingungen entsprechende Montageabwicklung verantwortlich.

## Einsatz von Nachunternehmern

Struktur 02.14  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_14_EINSATZ_VON_NACHUNTERNEHMERN

Der Einsatz von Nachunternehmern ist anzumelden und durch den AG freizugeben.

## Absperrungen / Montagegerüste

Struktur 02.15  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_15_ABSPERRUNGEN_MONTAGEGERUSTE

Für die Montage eventuell notwendige Montagerüstungsbühnen müssen durch den AN gemäß DIN 4420 mit einer Punktlast von 250 kg hergestellt werden.

Die Herstellung, Wartung, Unterhaltung und Verantwortung für eventuell erforderliche Abschrankungen von Schachtzugängen usw. liegen beim AN, sofern diese im Leistungssoll enthalten sind.

Sollten die Absperrungen bauseits gestellt werden, übernimmt der AN nach Schachtübernahme die Verantwortung für die Sicherheit und Instandhaltung der Leistung im vollen Umfang.

Wird es notwendig, anlässlich des Transportes von Materialien, Maschinen und dergleichen vorhandene Absperrungen, Abschrankungen und sonstige Sicherungen auch an anderen Stellen (z.B. Treppenhäuser) vorübergehend abzubauen, so ist der AN für die sichere Absperrung dieser Wege und für den ordentlichen Wiederaufbau verantwortlich.

## Reinigung

Struktur 02.16  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_16_REINIGUNG

Alle Anlagen sind nach Montageende und vor der Übergabe an den AG komplett zu reinigen und von Folien oder ähnlichem zu befreien.

- Maschinenraum (wenn vorhanden)

- Schacht

- Grube

- Fahrkorb

- Schachttüren

Alle sichtbaren Edelstahloberflächen sind mit einem Spezialmittel einzupflegen. (wenn vorhanden)

## Einsatz von Stoffen

Struktur 02.17  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_17_EINSATZ_VON_STOFFEN

Der Einsatz gefährlicher Stoffe ist untersagt.

Ziel ist, dass keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder teilweise als gefährlicher Stoff in der Gefahrenstoffordnung (Bundesgesetzblatt 1986, Nr 47, Seite 1470 ff) aufgeführt sind.

Die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist nicht gestattet. Als Ersatz kommen vorzugsweise die in dem vom Bundesumweltamt herausgegebenen Ersatzstoffkatalog ausgeführten Stoffe in Betracht.

Sollte während der gesamten Maßnahme Asbest gefunden werden, sind die Arbeiten einzustellen und die Bauleitung ist umgehend zu informieren.

## Akustische Forderungen

Struktur 02.18  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_18_AKUSTISCHE_FORDERUNGEN

Direkt am Aufzugsschacht angrenzend befinden sich keine schutzbedürftigen Räume.

Es gilt keine besondere Schallschutzstufe (SSt) als vertraglich vereinbart.

Die einzuhaltenden Schallemissionskennwerte der Aufzugsanlage(n) richten sich bei erhöhter Schallschutzstufe nach DIN 8989 - Tabelle 3

Sind keine erhöhten SSt vereinbart, richten sich die maximal zulässigen A-bewerteten Schalldruckpegel nach VDI 2566 Blatt 1 bei Aufzügen mit Triebwerksraum und nach VDI 2566 Blatt 2 bei Aufzügen ohne Triebwerksraum.

Die Berechnung des Schallschutzpegels erfolgt auf Basis von L AF.max.nt

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen verpflichtet, die von ihm gewählte Körperschalldämmung rechnerisch nachprüfbar nachzuweisen, wobei Art, Anzahl, Belastung und Federhärte (N/cm) der vorgesehenen Federelemente anzugeben sind.

## Anstrich / Korrosionsschutz

Struktur 02.19  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_19_ANSTRICH_KORROSIONSSCHUTZ

Sämtliche Stahlteile mit Ausnahme der funktionsbedingten blanken Anlagenteile sind mit einem Korrosionsschutz zu versehen.

Beschädigungen sind nach der Montage auszubessern.

## Edelstahlqualität

Struktur 02.20  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_20_EDELSTAHLQUALITAT

Zum Einsatz kommt der Edelstahl-Werkstoff: 1.4301

(bekannt als: X5CrNi18-10, AISI 304 oder V2A Stahl)

## Muster

Struktur 02.21  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_21_MUSTER

Es sind auf Anforderung kostenfrei Handmuster (mind. DIN A 4) der Oberflächen vorzulegen.

Andere Muster wie Befehlsgeber, Anzeiger, Handlauf oder Beleuchtungsmuster sind mit dem AG abzustimmen.

Die Hersteller und oder Bezugsquellen sind ggf. anzugeben.

## Grundsätzliche Ausführungsbestimmungen für E-Anlagen

Struktur 02.22  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_22_GRUNDSATZLICHE_AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN_FUR

Der Funkentstörgrad der Anlage muss eingehalten werden. Alle elektrischen Bauteile sind gemäß EG-Konformitätserklärung mit CE-Kennzeichnung zu liefern.

Entsprechend der Verordnung über "Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden" (AVBeltV) sowie den technischen Anschlussbestimmungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz" (TAB) sind die elektrotechnischen Antriebe und Steuergeräte so zu betreiben, dass störende Rückwirkungen auf das vorhandene Elektronetz (z. B. durch Überlagerung von Oberschwingungsspannungen, Spannungsänderungen etc.) ausgeschlossen sind.

Ein geeigneter Schutz gegen Überspannungen (z.B. Blitzeinschlag) ist an allen Steuerungseingängen vorzusehen.

## Elektrotechnische Bedingungen

Struktur 02.23  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_23_ELEKTROTECHNISCHE_BEDINGUNGEN

Zum Anschluss aller elektrischen Geräte und Motoren steht Drehstrom 230 / 400 V (50 Hz) am Standort des Steuerschranks zur Verfügung.

Die Verlegung der Anschlusskabel und Steuerleitungen hat in gut zugänglichen Kabelkanälen zu erfolgen.

Die vorhandenen Zuleitungen sind durch den AN eigenständig oder in Zusammenarbeit mit dem Gewerk Elektro (falls vorhanden) abzusprechen und aufzulegen.

Der Aufzug ist an den im Schacht befindlichen Potentialausgleich anzuschließen. Sollte keine Potentialausgleichsschiene vorhanden sein, dann ist die Schiene zu liefern.

## Zubehör

Struktur 02.24  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_24_ZUBEHOR

Folgendes Zubehör, wie z.B.:

1 Schild je Haltestelle „Aufzug außer Betrieb“

2 Notentriegelungsschlüssel

1 Satz Schlüssel für Steuerschrank

1 komplette Beschilderung gemäß Vorschrift

1 Satz Schlüssel je Schließzylinder (falls notwendig)

1 Servicegerät (falls notwendig)

ist durch AN zu liefern.

## Wartung, Notruf

Struktur 02.25  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_25_WARTUNG_NOTRUF

Es ist vorgesehen, dass der Montagebetrieb für den Zeitraum der Gewährleistung einen Wartungsvertrag und einen Vertrag für die Notrufbereitschaft erhält.

## Kennzeichnungen

Struktur 02.26  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_26_KENNZEICHNUNGEN

Alle drehenden Aufzugsteile müssen einen gelben Warnanstrich erhalten. Schmierstellen müssen rot gekennzeichnet sein.

Alle erforderlichen Schilder für Fahrkorb, ggf. Maschinenraum / Schaltschrank und Schachtzugänge liefern und anbringen.

## Unvorhergesehene Arbeiten

Struktur 02.27  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_27_UNVORHERGESEHENE_ARBEITEN

Für unvorhergesehene Leistungen, die nur nach Vereinbarung auszuführen sind, müssen über die vereinbarten Stundensätze angegeben werden.

Stundenlohnzettel werden nur anerkannt, wenn diese von der Bauleitung/Fachplaner abgezeichnet und genehmigt sind.

In den Stundenverrechnungssätzen müssen sämtliche Nebenkosten für Fahrzeit, Auslösung etc. bereits enthalten sein.

Stundenlohnzettel sind spätestens mit der Schlussrechnung einzureichen, bei verspäteter Abgabe verfallen diese ersatzlos.

## Bauseitige Leistungen AG

Struktur 02.28  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_28_BAUSEITIGE_LEISTUNGEN_AG

- statische Prüfung Maschinenraumdecke

- statische Prüfung Schachtgrube

## Gewährleistung

Struktur 02.29  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_29_GEWAHRLEISTUNG

Die Gewährleistungsdauer beträgt 5 Jahre bei Abschluss eines Wartungsvertrages mit dem AN Aufzug.

## Anlagen

Struktur 02.30  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_02_30_ANLAGEN

1 x Anlagenmatrix

1 x Anlagenkurzübersicht

1 x Montagereihenfolge

1 x Ausführungszeichnung

1 x Fahrkorbzeichnung (je Typ)

1 x Tableauzeichnung (je Typ

1 x Portal / Türansichtszeichnung (je Typ)

# Begriffsbestimmungen

Struktur 03  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_03_BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

AG 		= Auftraggeber

AN		= Auftragnehmer

LBO 		= Landesbauordnung

PVI		= Prüfung vor Inbetriebnahme

IVB		= Inverkehrbringung

ZÜS		= Zugelassene Überwachungsstelle

W&M		= Werk- & Montageplanung

FU		= Frequenzumrichter

HK		= Hängekabel

TWR		= Triebwerksraum / Triebwerksraum

LV 		= Leistungsverzeichnis

GLT		= Gebäudeleittechnik

SG		= Schachtgrube

SK		= Schachtkopf

FKT		= Tiefe Kabine / Fahrkorb

FKB		= Breite Kabine / Fahrkorb

FKH		= Höhe Fahrkorb

TH		= Höhe Tür

TB		= Breite Tür

# Vorschriften und Normen

Struktur 04  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_04_VORSCHRIFTEN_UND_NORMEN

## Standard

Struktur 04.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_04_01_STANDARD

Für die Errichtung der Aufzugsanlagen sind folgende aktuelle Vorschriften und Normen zu berücksichtigen

- Anforderungen des Bauherrn

- Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU

- Verordnung (EU) 2023/1230 (EU‑Maschinenverordnung)

- DIN EN 81-20 (Personen- und Lastenaufzüge)

- DIN EN 81-21 Errichter Vorschrift für Personen- und Lastenaufzüge

- DIN EN 81-28 (Fern-Notruf für Personen- und Lastenaufzüge)

- DIN EN 81-50 (Konstruktionsregeln, Berechnung und Prüfung von Aufzugskomponenten)

- DIN EN 81-58 (Feuerwiderstandsfähigkeit von Fahrschachttüren)

- DIN EN 81-71 (Vandalismus bei Aufzügen)

- DIN EN 81-73 (Verhalten von Aufzügen im Brandfall)

- DIN EN 12015 (Elektromagnetische Verträglichkeit)

- DIN EN 12016 (ENTWURF: Elektromagnetische Verträglichkeit)

- DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen)

- DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau)

- DIN 8989 (Schallschutz von Aufzugsanlagen)

- VDI 3810 (Betreiben und Instandhalten von gebäudetechnischen Anlagen)

- VDI 4100 (Schallschutz im Hochbau)

- VDI 4705 (Notrufmanagement)

- Landesbauordnung (LBO) Hamburg

- Unfallverhütungsvorschriften

- VDE 0100 (Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen)

- VDE- sowie DIN-Bestimmungen für Materialien, Konstruktion und Geräte

- Betriebssicherheitsverordnung 2021 (BetrSichV)

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit) mit DIN EN 12015 / 12016

- Unfallverhütungsvorschriften inkl. der DGUV I 209-053 + 309-011

- Arbeitsstättenverordnung

- TRBS (Technische Regeln für Betriebssicherheit)

- u.a. TRBS 1201; Teil 4: Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen – Prüfung von Aufzugsanlagen

- TRBS 1201; Teil 4; Anhang 4: Prüfung von Aufzugsanlagen hinsichtlich der Schnittstelle Aufzug – Gebäude

- VOB Teil B und C

- ATV 18299 ff

- ZTV 18299 ff

## Feuerwehraufzug

Struktur 04.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_04_02_FEUERWEHRAUFZUG

Für die Errichtung der Aufzugsanlagen sind folgende aktuelle Vorschriften und Normen zu berücksichtigen

- Anforderungen des Bauherrn

- Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU

- Verordnung (EU) 2023/1230 (EU‑Maschinenverordnung)

- DIN EN 81-20 (Personen- und Lastenaufzüge)

- DIN EN 81-21 Errichter Vorschrift für Personen- und Lastenaufzüge

- DIN EN 81-28 (Fern-Notruf für Personen- und Lastenaufzüge)

- DIN EN 81-50 (Konstruktionsregeln, Berechnung und Prüfung von Aufzugskomponenten)

- DIN EN 81-58 (Feuerwiderstandsfähigkeit von Fahrschachttüren)

- DIN EN 81-71 (Vandalismus bei Aufzügen)

- DIN EN 81-72 (Feuerwehraufzug)

- DIN EN 81-73 (Verhalten von Aufzügen im Brandfall)

- DIN EN 12015 (Elektromagnetische Verträglichkeit)

- DIN EN 12016 (ENTWURF: Elektromagnetische Verträglichkeit)

- DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen)

- DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau)

- DIN 8989 (Schallschutz von Aufzugsanlagen)

- VDI 3810 (Betreiben und Instandhalten von gebäudetechnischen Anlagen)

- VDI 4100 (Schallschutz im Hochbau)

- VDI 4705 (Notrufmanagement)

- Landesbauordnung (LBO) Hamburg

- Unfallverhütungsvorschriften

- VDE 0100 (Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen)

- VDE- sowie DIN-Bestimmungen für Materialien, Konstruktion und Geräte

- Betriebssicherheitsverordnung 2021 (BetrSichV)

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit) mit DIN EN 12015 / 12016

- Unfallverhütungsvorschriften inkl. der DGUV I 209-053 + 309-011

- Arbeitsstättenverordnung

- TRBS (Technische Regeln für Betriebssicherheit)

- u.a. TRBS 1201; Teil 4: Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen – Prüfung von Aufzugsanlagen

- TRBS 1201; Teil 4; Anhang 3: Anforderungen an Prüfungen von Feuerwehraufzügen

- TRBS 1201; Teil 4; Anhang 4: Prüfung von Aufzugsanlagen hinsichtlich der Schnittstelle Aufzug – Gebäude

- VOB Teil B und C

- Merkblatt 11 (FW-Hamburg) in der aktuellen Fassung (2021)

- MHHRL

- ATV 18299 ff

- ZTV 18299 ff

# Demontage

Struktur 05  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_05_DEMONTAGE

Rückbau und Entsorgung beinhaltet die gesamte Aufzugstechnik (der beschriebenen Baugruppen) inkl. möglicher loser Altmaterialien im Triebwerksraum und Schachtgrube.

Die Wege innerhalb des Gebäudes sind nach eigenem Ermessen mit einem Fußboden- Wandschutz vorzusehen. Beschädigungen durch ungeschützte Transportwege gehen zu Lasten des AN.

Das demontierte Material geht in den Besitz des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Ein Entsorgungsnachweis ist mit der Kundendokumentation zu übergeben.

Die Demontage ist ohne Schweißbrenner durchzuführen.

Der Rückbau kann mit Trennschleifern oder elektrischem Fuchsschwanz ausgeführt werden.

Branchenübliche Brandschutzbelange sind einzuhalten

Vorzugsweise sind die Schachttüren Zug-um-Zug zu ersetzen, so dass keine gefährlichen Zustände entstehen. Alternativ ist eine vollflächige Absperrung/Abschrankung mit Schloss vor den Maueröffnungen vorzusehen.

Maueröffnungen sind so herzustellen, dass eine Schachttürmontage ohne spätere Abbrucharbeiten möglich ist. (z.B. im Schwellen- Kopfbereich, lose Zement Putzanteile etc.)

Vor der Demontage sind aufzugsrelevante und aufzugsfremde Leitungen zu identifizieren, freizuschalten und zu kennzeichnen. Relevante Leitungen sind nach dem Umbau wieder anzuschließen. Fremdleitungen sind der Bauleitung zu melden. Freischalten von Fremdleitungen geschieht in Absprache und ggf. bauseitiger Unterstützung.

Notrufgeräte, Sprechstellen, Euro-Schließzylinder, Kartenleser, Kameras etc. sind wiederverwendbar zu demontieren und z.B. im Triebwerksraum zu hinterlegen oder der Bauleitung zu übergeben.

Am Schacht und Triebwerksraum sind folgende Abbrucharbeiten erforderlich:

1x Antriebssockel 	(Beton)

2x Fahrkorbsockel 	(Beton)

1x GG-Sockel 		(Beton)

Abbruchcontainer sind vorzugsweise mit abschließbarem Deckel vorzuhalten.

(Bildmaterial auf Nachfrage möglich)

# Triebwerksraum

Struktur 06  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_06_TRIEBWERKSRAUM

## Allgemeine Hinweise (Triebwerksraum)

Struktur 06.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_01_ALLGEMEINE_HINWEISE_TRIEBWERKSRAUM

Lage:				oben über / unten neben

Weiterverwendung:		Ja; Aufstellort Steuerung /

Antrieb; nein

Zugänglichkeit:			Treppen / Klappleiter

## Kennzeichnungen

Struktur 06.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_02_KENNZEICHNUNGEN

Alle Kennzeichnungen sind in gedruckter Form (z.B. DYMO-Printer, Aufkleber etc.) an den Komponenten anzubringen.

Kennzeichnung an Triebwerksraumtür erneuern.

## Panikschloss

Struktur 06.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_03_PANIKSCHLOSS

Die Maschinenraumtür ist mit einem Panikschloss auszurüsten.

Umbauset für Paniktüren

Einsatzbereich: 	Geeignet für FH- oder Stahltüren mit einer Türstärke von 40 bis 60 mm

SchlossTyp:			Panik FH Türschloss

Panikfunktion: 			Funktion E (Wechselfunktion)

Ausrichtung: 			DIN Rechts / Links

Normen: 			Erfüllt DIN EN 179 und EN 1125

Beschlag Material: 		Aluminium

Besonderheiten: 		Einseitig feststehender Knauf

## Betonsockel / Glätten

Struktur 06.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_04_BETONSOCKEL_GLATTEN

Betonsockel aus Triebwerksraum abbrechen entfernen und entsorgen.

Unebenheiten mit Estrich ausfüllen.

Details: Siehe Titel „Demontage“

## Malerarbeiten (Triebwerksraum)

Struktur 06.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_05_MALERARBEITEN_TRIEBWERKSRAUM

Wände & Decke mit weißer Dispersionsfarbe (einfach) streichen.

Boden mit einem ölfesten Anstrich (ein Anstrich) und einem 10 cm hohen umlaufenden Sockelanstrich versehen.

Boden				= 9 m²	Grau

## Bestandsöffnungen (Triebwerksraum)

Struktur 06.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_06_BESTANDSOFFNUNGEN_TRIEBWERKSRAUM

1,5 mm Tränenbleche in Aluminium liefern, um nicht benötigte Durchbrüche auf ein Minimum zu verschließen.

## Lasthaken (Triebwerksraum)

Struktur 06.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_07_LASTHAKEN_TRIEBWERKSRAUM

Dauerhaften Lasthaken / Träger für Montage Antrieb und Revision, montieren, prüfen und kennzeichnen.

## Triebwerksrauminstallation (Elektro)

Struktur 06.08  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_08_TRIEBWERKSRAUMINSTALLATION_ELEKTRO

Nicht benötigte Leitungen / Fremdleitungen sind zu kennzeichnen und ggf. mit einer Abzweigdose zu sichern und zu beschriften.

Leitungen der BMZ, GLT (z.B. Störmeldeleitung, Brandmeldeleitung etc.) sind zu kennzeichnen und wieder auf die neue Steuerung aufzulegen.

Bei Entfernung der Altinstallation sind auch alte Nägel, Nagelschellen, Kabelkanäle etc. gemeint.

Die komplette Installation ist im Kabelkanal und Installationsrohr ausführen.

Im Wegebereich sind angeschrägte und trittfeste Kanäle vorzusehen.

Kabelkanäle:			Kunststoff

Installationsrohr:		starr oder flexibel

Installation halogenfrei:		nein

Triebwerksraumbeleuchtung inkl. Schalter & Steckdose Aufputz erneuern.

Altinstallation entfernen und entsorgen.

Feuchtraumbeleuchtung in ausreichender Lichtstärke (mind. 200lx am Schaltschrank)

Schalter und Steckdose

Triebwerksraum-Zuleitung

Die Triebwerksraum-Zuleitung kann weiterverwendet werden, muss jedoch bieterabhängig bis zum Aufstellort der Steuerung bzw. zum Übergabepunkt der Zuleitung verlängert werden.

Leistung AN: Aufzug inklusive Unterverteilung.

## Erneuerung elektrische Zuleitung

Struktur 06.09  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_09_ERNEUERUNG_ELEKTRISCHE_ZULEITUNG

Erstellen der elektrischen Zuleitung vom Hausanschlußkasten in den Triebwerksraum bzw. den herstellerspezifischen Übergabepunkt der Aufzuganlage.

Entfernung Hausanschlusskasten vom Schacht (kalkulatorische Basis) max. 15 Meter

Die Verlegung der Zuleitung kann in Kabelkanal bzw. PG-Rohr erfolgen.

## Lastverteilträger (Triebwerksraum)

Struktur 06.10  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_10_LASTVERTEILTRAGER_TRIEBWERKSRAUM

Durch neue Antriebslage, Nennlasterhöhung, sind Lastverteiler unter dem Maschinenrahmen vorzusehen.

Lastverteiler, berechnen liefern und mit Quellmörtel auf einem Abstand von 15 - 30 mm zur Triebwerksraumdecke einbringen. Die erforderlichen Kernbohrungen sind Teil Leistung AN.

Alternativ:

Sollte der Antrieb auf den Hauptführungen positioniert und die Maschineraumdecke dadurch entlastet werden, sind keine Lastverteilträger erforderlich.

Herstellerabhängige Kernbohrungen sind entsprechend vorzusehen. Das Lochbild ist vor Vergabe der Leistung anzugeben.

Die statische Prüfung erfolgt in beiden Fällen bauseits.

## Triebwerksraumbe/-entlüftung

Struktur 06.11  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_11_TRIEBWERKSRAUMBE_ENTLUFTUNG

Im Triebwerksraum ist eine ausreichende Belüftung und Entlüftung (nach Angaben des AN-Fördertechnik) vorhanden.

## Geschwindigkeitsbegrenzer im Triebwerksraum

Struktur 06.12  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_12_GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER_IM_TRIEBWERKSRAU

Geschwindigkeitsbegrenzer zur Auslösung der Fangvorrichtung bei Überschreitung der Nenngeschwindigkeit. Ausgestattet mit Sicherheitskontakten, Spanngewicht, Begrenzerseil sowie allen erforderlichen Befestigungsteilen und Schutzvorrichtungen.

Spanngewicht:			Ja

Begrenzerseil:			Ja

Einfallschutz:			Ja

Reglerspanngewichtsschalter:	Ja

Seilabsprungsicherung:		Ja

Befestigungsmaterial: 		Ja

## Lastverteiler Triebwerksraum

Struktur 06.13  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_13_LASTVERTEILER_TRIEBWERKSRAUM

Durch neue Antriebslage, Nennlasterhöhung, einer zusätzlichen Kernbohrung für die neue Gegengewichtsposition sind Lastverteiler unter dem Maschinerahmen vorzusehen.

Lastverteiler, berechnen liefern und mit Quellmörtel auf einem Abstand von 15 - 30 mm zur Triebwerksraumdecke einbringen. Die erforderlichen Kernbohrungen sind Teil Leistung AN.

Statische Prüfung erfolgt: 		bauseits

## Schreibpult

Struktur 06.14  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_06_14_SCHREIBPULT

Zur Aufbewahrung der Kundendokumentation / Prüfbuch > Montage im TWR

Schreibfläche mit Holzauflage, oberer und unterer Rand mit Bord und Stiftablage.

Klappfach verschließbar mit Zylinderschloss.

Beispiel: https://www.rbb.de/betrieb/werkbaenke-tische/arbeitstische/8096/schreibpult-als-aufsatz-oder-zur-wandmontage

# Schacht

Struktur 07  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_07_SCHACHT

## Allgemeine Hinweise (Schacht)

Struktur 07.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_07_01_ALLGEMEINE_HINWEISE_SCHACHT

Material Schachtwände:	Mauerwerk / Beton

Wandstärke:			ca. xxxx mm

## Rollenraum

Struktur 07.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_07_02_ROLLENRAUM

Über dem Schacht befindet sich der Rollenraum. Vorhandene Baugruppen sind im Zuge der Demontage zu demontieren und zu entsorgen.

Über dem Schacht befindet sich der Rollenraum, der im Zuge der Demontage nicht zurückgebaut und entsorgt werden muss.

## Schachtentrauchung

Struktur 07.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_07_03_SCHACHTENTRAUCHUNG

Die Anlage verfügt über eine Schachtentrauchung.

## Betonsockel / Glätten

Struktur 07.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_07_04_BETONSOCKEL_GLATTEN

Betonsockel in der Schachtgrube abbrechen und entsorgen. Anschließend die Bereiche mit Estrich o.ä. ausfüllen und glätten.

Details siehe Titel „Demontage“

## Malerarbeiten (Schachtgrube)

Struktur 07.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_07_05_MALERARBEITEN_SCHACHTGRUBE

Schachtgrube mit einem ölfesten Anstrich (1 Anstrich) streichen.

Der Sockelanstrich ist umlaufend mind. 10 cm hoch auszuführen. Schachtgrubenanstrich - ölfest in 2-K

## Lasthaken (Schacht)

Struktur 07.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_07_06_LASTHAKEN_SCHACHT

Dauerhaften Lasthaken für Fahrkorb und Gegengewicht, liefern, prüfen und kennzeichnen.

Lasthaken/Schlaufen für ggf. gerüstlose Montage liefern, montieren und prüfen. Lastpunkte ggf. vor Demontage der Altanlage setzen und prüfen.

## Potentialausgleich

Struktur 07.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_07_07_POTENTIALAUSGLEICH

Aufzugsanlage an vorhandenen Potentialausgleich anschließen. Potentialausgleichsschiene liefern und montieren.

# Schachtgerüst

Struktur 08  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_08_SCHACHTGERUST

## Variante 1 – Grobentwurf Schachtgerüst

Struktur 08.01  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_08_01_VARIANTE_1_GROBENTWURF_SCHACHTGERUST

Stahlkonstruktion Aufzugsschachtgerüst und Portalausführung

Allgemeine Angaben

Das Aufzugsschachtgerüst soll als Stahlkonstruktion in Segmenten mit Schraubverbindungen gefertigt werden. Die Montage des Schachtgerüstes soll über ein vom AN aufzustellendes Montagegerüst erfolgen.

Anmerkung: Eine Mobilkranmontage ist nicht möglich.

Die Schachtgerüstkonstruktion ist mit fertiger Oberflächenbeschichtung zu liefern.

Das Schachtgerüst wird partiell mit Trockenbauplatten/Promat verkleidet. Befestigungsplatten sind am Schachtgerüst für die Unterkonstruktion vorzusehen.

Alle Details der Schachtgerüstausführung udn Verglasungskonstruktion sind im Rahmen der Werkplanung mit dem Architekten/Fachingenieur abzustimmen und gehören zum Lieferumfang des AN-Aufzug.

Die komplette Schachtgerüststatik wird vom AN-Aufzug erstellt und ist dem AG vor Fertigungsbeginn und Montagefreigabe in erforderlicher Anzahl Exemplare zur Weitergabe an den Prüfstatiker zu liefern.

Schachtgerüstmaße:

H =				16520 mm

B =				1900 mm Außenmaß inkl.

Verglasung

T =				2700 mm Außenmaß inkl.

Verglasung

Eckstiele:			Hohlprofil 120 x 120 mm (gem.

Statik)

Riegel:				Hohlprofil 120 x 120 mm (gem.

Statik)

Profilstähle:			Div. Profilstähle als

Unterkonstruktion

Statik/Profildimensionierung:

Alle Stahlprofile sind hinsichtlich der abschließenden Dimensionierung und Vorlage der geprüften Statik festzulegen, dieses ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Schachtgerüstwerkplanung sind die Profildimensionen anzupassen und mit der Werkplanung der Aufzugsanlage abzustimmen. Erforderliche Diagonalverbände gehören zum Lieferumfang.

Statik:

Auf Grundlage der abgestimmten und freigegebenen Werkplanung ist vom AN Aufzug die Schachtgerüststatik zu liefern.

Lackaufbau:

Profile gesandstrahlt und geprimert mit anschliessendem Lackaufbau (RAL-Farbton)

(Der Farbton wird im Rahmen der Bemusterung festgelegt.)

Korrosionsschutzklasse:

Anschlusskonsolen:

Die erforderlichen Anschlusskonsolen für

1. Aufzugsführungsschienensystem

2. Gegengewichtsführungsschienensystem

3. Verglasungsanschlüssen + Schachtgerüstverkleidung

4. Schachttüranbindung

sind auf Grundlage der Ausführungsplanung in der Werkplanung detailliert darzustellen und mit dem Architekten/Fachplaner abzustimmen.

Schachtgerüstverglasung (ca. 75 qm)

Die Schachtgerüstkonstruktion ist mit Verbundsicherheitsgläsern in den Gerüstfeldern zu verglasen.

Die Glasstärken sind gem. den technischen Regelwerken (TRAV/EN) zu ermitteln und bei der Ausführung zu berücksichtigen.

Verglasung Portalflächen

Die Schachtgerüstfelder in den Ebenen 0 und +1 erhalten neben den Schachttüren verglaste Flächen.

Die Ausführung ist im Detail mit dem Architekten / Fachplaner abzustimmen.

## Variante 2 – Türportale

Struktur 08.02  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_08_02_VARIANTE_2_TURPORTALE

### Türportale Treppenhaus 1

Struktur 08.02.01  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_08_02_01_TURPORTALE_TREPPENHAUS_1

Der Aufzugsschacht wird an zwei Seiten als massiver Beton- bzw. Mauerschacht erstellt. An den Seiten der Schachtzugänge (übereck) werden bauseits keine Schachtwände ausgeführt.

An insgesamt zehn Zugangsstellen ist die Lieferung und Montage von Portalen in voller Geschosshöhe nach örtlichem Aufmaß durch den AN Aufzug auszuführen. Bei den Portalen auf der Zugangsseite B ist der Treppenverlauf nach abwärts bei der Gerüstkonstruktion zu berücksichtigen.

Portalausführung

Gerüstkonstruktion

Die Stahlgerüstkonstruktion ist in voller Schachtbreite und jeweiliger Geschosshöhe auszuführen. Die Befestigung der Schachttüren im Kämpferbereich ist konstruktiv durch einen Querriegel in der Portalkonstruktion vorzusehen. Die Ausführung erfolgt als geschraubte Stahlkonstruktion aus Profilstahl nach Werkplanung.

Lüftungsgitter Schachtentrauchung

In der obersten Haltestelle ist oberhalb der Schachttür eine Be- und Entlüftungsöffnung in die Portalkonstruktion zu integrieren. Der Querschnitt beträgt mindestens 0,1 m².Die Öffnung ist mit einem Lüftungsgitter aus lackiertem Stahlblech analog zur Portalausführung zu verschließen.

Lackaufbau

Die Profile sind sandgestrahlt und grundiert mit anschließendem Lackaufbau im RAL-Farbton. Der Farbton wird im Rahmen der Bemusterung festgelegt.

Verglasung

Die Verglasung der Portalflächen erfolgt mit transparentem Verbundsicherheitsglas analog zur Fahrkorbverglasung. Die Glasstärken sind gemäß den technischen Regelwerken (TRAV / EN) zu ermitteln und bei der Ausführung zu berücksichtigen.

Die Ausführung ist im Detail mit dem Architekten bzw. Fachplaner abzustimmen.

Glashalteleisten

Die Glasscheiben sind mit Glashalteleisten zu befestigen.

Material: 		Aluminium

Befestigung Leisten:	Klicksystem unsichtbar

Oberfläche: 		natur / RAL gem. AG

Verblechung

In der Portalkonstruktion sind die Flächen im Bereich der Türbefestigung zu verblechen. Weiterhin sind die Bereiche im Treppen- bzw. Stufenverlauf zu verblechen. Spalte zwischen Türrahmen und Portalkonstruktion sind mit Spaltabdeckungen zu verschließen.

Material: 		Edelstahl

Materialstärke: 		1,5 – 2,0 mm

Dekor: 			geschliffen

Antrittsbleche

Im Übergang zwischen Schachttürschwelle und Bestandsboden sind auf Schachttürbreite Antrittsbleche nach örtlichem Aufmaß auszuführen.

Material: 		Edelstahl

Materialstärke: 		1,5 – 2,0 mm

Dekor: 			geschliffen

Unterkonstruktion: 	ja

Montageart: 		verschraubt / verklebt

Versiegelung: 		Silikon

Farbe: 			Edelstahl

Die Antrittsbleche sind auf halbe Mauerwerkslaibung zu begrenzen und mit einer robusten Unterkonstruktion am Boden vollflächig zu verkleben oder zu verschrauben.

Grundlage

Grundlage der Ausführung ist die Planung gemäß Zeichnungsnummer: SOA-5-FO-XX-002-01-v-TH1_S+TA

Abrechnungseinheit

Preis für verglaste Türportalkonstruktionen wie vorstehend beschrieben.

# Schachtausrüstung

Struktur 09  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_09_SCHACHTAUSRUSTUNG

## Schachtinstallation (Elektro)

Struktur 09.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_01_SCHACHTINSTALLATION_ELEKTRO

Installation erfolgt ausschließlich im Kabelkanal

Im Wegebereich sind angeschrägte und trittfeste Kanäle vorzusehen, bzw. sind Kabelkanäle trittfest (reversibel) abzudecken.

Kabelkanäle:			Ja- Dimensionierung nach

Erfordernis

Installation halogenfrei:		nein

Steckdose in Schachtgrube:	ja

Potentialausgleichsschiene:	ja

Unterkonstruktion für Kabelkanal

bei Glasschächten:		ja

Material UK:			Edelstahlblech

## Schachtbeleuchtung

Struktur 09.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_02_SCHACHTBELEUCHTUNG

Schachtbeleuchtung in energieeffizienter LED-Technik als Tasterschaltung von drei Schaltstellen bedienbar ausführen.

Bedienstellen:

Fahrkorbdach

Triebwerksraum / Steuerung

Grube

## Schachtbeleuchtung – LED-Lichtband RGB

Struktur 09.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_03_SCHACHTBELEUCHTUNG_LED_LICHTBAND_RGB

Lieferung und Montage einer durchgehenden LED-Schachtbeleuchtung als Lichtband zur vertikalen Beleuchtung des Aufzugsschachtes.

Die Beleuchtung ist als LED-Lichtband mit RGB-Farbfunktion auszuführen und über einen Dimmer stufenlos regelbar. Die Ansteuerung der Farbwahl und der Helligkeit erfolgt über ein geeignetes Steuergerät.

Die Abdeckung des Lichtbandes ist als transluzente Abdeckung auszuführen, sodass die einzelnen LEDs nicht sichtbar sind und ein homogenes, gleichmäßiges Lichtbild entsteht.

Die Betriebsspannung beträgt 48 V DC.

Die Schutzart des Lichtbandes einschließlich Anschluss- und Verbindungselementen beträgt mindestens IP64.

Das LED-Lichtband ist für den Einsatz im Aufzugsschacht geeignet und für die dort herrschenden Umgebungsbedingungen ausgelegt.

Befestigung, Kabelführung, Netzteil und Steuerkomponenten sind auf den Betrieb im Aufzugsschacht abzustimmen und fachgerecht zu montieren.

Die Ausführung ist im Detail mit dem Fachplaner bzw. Aufzugshersteller abzustimmen.

Bedienstellen:

Fahrkorbdach

Triebwerksraum

Grube

## Grubenabstieg

Struktur 09.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_04_GRUBENABSTIEG

Es ist eine Grubenabstiegsleiter aus Aluminium vorzusehen.

Die Leiter ist an einer Schachtseitenwand zu montieren.

Sofern die Leiter (bieterspezifisch) klappbar oder aushängbar ausgeführt wird, ist eine kontaktgesicherte Positionierung vorzusehen.

## Grubenzugangstür

Struktur 09.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_05_GRUBENZUGANGSTUR

Vorhandene Grubenzugangstür in den Sicherheitskreis der Aufzugssteuerung elektrisch und mechanisch einbinden.

## Grubenzugang mit einer Panikschließung ausstatten.

Struktur 09.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_06_GRUBENZUGANG_MIT_EINER_PANIKSCHLIESSUNG_AU

Umbauset für Paniktüren

Einsatzbereich:

Geeignet für FH- oder Stahltüren mit einer Türstärke von 40 bis 60 mm

SchlossTyp:			Panik FH Türschloss

Panikfunktion: 			Funktion E (Wechselfunktion)

Ausrichtung: 			DIN Rechts / Links

Normen: 			Erfüllt DIN EN 179 und EN 1125

Beschlag Material: 		Aluminium

Besonderheiten: 		Einseitig feststehender Knauf

## Aufsetzpuffer Kunststoff

Struktur 09.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_07_AUFSETZPUFFER_KUNSTSTOFF

Entsprechend der Tragkraft und der Geschwindigkeit sind Konsolen und Puffer nach EN 81-20/ 50 in der Schachtgrube einzubringen. Der Sockel des GGW Puffers ist verstellbar auszuführen (ggf. Distanzstücke), um bei Seillängung nachstellen zu können.

Die Puffer sind so auszulegen, dass sie die zulässigen Verzögerungswerte für Personen und Lasten gemäß EN 81-20 nicht überschreiten.

## Aufsetzpuffer Ölydraulisch

Struktur 09.08  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_08_AUFSETZPUFFER_OLYDRAULISCH

Entsprechend der Tragkraft und der Geschwindigkeit (> 1,2 m/s) sind Konsolen und Puffer nach EN 81-20/ 50 in der Schachtgrube einzubringen. Der Sockel des GGW Puffers ist verstellbar auszuführen (ggf. Distanzstücke), um bei Seillängung nachstellen zu können.

Die Puffer sind so auszulegen, dass sie die zulässigen Verzögerungswerte für Personen und Lasten gemäß EN 81-20 nicht überschreiten.

Sichtprüfung der Ölhydraulik durch integriertes Schauglas oder Füllstandsanzeige möglich.

## Trenntraversen

Struktur 09.09  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_09_TRENNTRAVERSEN

Grundierte Trenntraversen liefern, montieren, statisch berechnen und in ihrer Dimension auslegen.

Die Montage erfolgt lotrecht, mittels zugelassener Dübel oder der vorhandenen Ankerschienen.

Alternativ sind verzinkte Schwerlast-Schienensysteme (z.B. MIQ von Hilti oder gleichwertig) zugelassen, sofern sie statisch eingesetzt werden können.

Traversenabstand:			analog

Schienenbefestigung

Grundiert:				ja

Endanstrich:				nein

Wandstärke:				ca. xxx mm

Wandmaterial:				Beton

Dübelbebestigung:			ja, teilweise

(Zulassung der Dübel muss vorgelegt werden)

Beschädigungen die ggf. beim Durchbrechen entstehen, sind malerfertig durch den AN auszubessern.

## Schachtabtrennung

Struktur 09.10  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_10_SCHACHTABTRENNUNG

Traversenzwischenräume schachthoch / schachttief gemäß geltender Vorschrift mit entsprechendem Material (z.B. Lochblech) verschließen. Es sind nur notwendige Bereiche zu verschließen.

Technische Alternativen sind ebenfalls zugelassen.

Schachtabtrennung 2500 mm hoch gemessen von der letzten Etage aus einbringen.

## Schienenbefestigung (Wandmontage)

Struktur 09.11  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_11_SCHIENENBEFESTIGUNG_WANDMONTAGE

Die vorhandenen Ankerschienen (Halfenschienen) können weiterverwendet werden.

Weitere Befestigungen müssen mit entsprechenden zugelassenen Dübeln nach Erfordernis in der Bestandswand hergestellt werden.

Ankerabstand max.:			1700 mm > alternativ

Schlankheitsgrad (Lambda):		< 100

Wandstärke:				ca. xxx mm

Wandmaterial:				Beton

Dübelbefestigung:			ja

(Zulassung der Dübel muss vorgelegt werden)

Lackierung Schienenhalter:		ja

ACHTUNG: Erforderliche Dübelzugversuche sind im Leistungsbild der AN-Fördertechnik enthalten. Das Protokoll ist der Anlagendokumentation beizufügen.

Beschädigungen die ggf. beim Durchbrechen entstehen, sind malerfertig auszubessern.

## Schienenbefestigung (Traversenmontage einseitig/beidseitig)

Struktur 09.12  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_12_SCHIENENBEFESTIGUNG_TRAVERSENMONTAGE_EINSE

Schienenanker vollflächig an vorhandene Trenntraversen mittels Ankerschienen befestigen.

Ankerabstand max.:			1700 mm > alternativ

Schlankheitsgrad (Lambda):		< 100

Traversenmontage:			beidseitig (links / rechts)

Zusatztext für einseitige Trenntraverse

Befestigung der Schienenanker erfolgt an vorhandenen Ankerschienen (Halfenschienen).

Weitere Befestigungen müssen mit entsprechenden Dübeln nach Erfordernis im Beton hergestellt werden.

Ankerabstand:				Analog

Schienenbefestigung

Wandstärke:				ca. XXX mm

Wandmaterial:				Beton

Dübelbefestigung:			ja

(Zulassung der Dübel muss vorgelegt werden)

Beschädigungen die ggf. beim Durchbrechen entstehen, sind malerfertig auszubessern

## Führungsschienen Fahrkorb / Gegengewicht

Struktur 09.13  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_13_FUHRUNGSSCHIENEN_FAHRKORB_GEGENGEWICHT

Führungsschienen für den Fahrkorb und technologiebedingt für das Gegengewicht mit Nut, Feder und Stoßlaschen in maschinell gefräster / bearbeiteter Qualität.

Die Schienenbefestigungskonstruktion soll so ausgebildet sein, dass Knickspannungen, die durch Bausetzungen an den Schienen auftreten, abgebaut werden können.

Es werden Befestigungsklemmen, die diese Anforderungen erfüllen, gefordert (Gleitpratzen an Verschiebebügeln).

Um gute Laufeigenschaften zu erreichen, ist ein Bearbeiten der Schienenstöße und Fangstellen zu kalkulieren.

Die Anordnung der Hauptführung erfolgt konventionell und die Lage der Gegengewichtsschienen ist seitlich auszuführen.

Führungsschiene FK:			DIN15311bearbeitet (B)

Lage Hauptführung:			konventionell

Führungsschiene GGW:		gezogen /

Bieterstandard

Lage Gegengewicht:			seitlich

Grubenset:				ja

Puffer:					gemäß Bieterstandard

Ölauffangschalen:			ja

GG-Verkleidung Grube:			gemäß Vorschrift

Verkürzte Grube:			nein

Lackierung (außer Lauffläche):		ja

Das gesamte Schienensystem ist lotgerecht auszurichten und dies ist zu protokollieren. Das Lotprotokoll wird im Zuge der Übergabe der Anlagendokumentation dem AG mit übergeben.

## Schienenbefestigung / Führungsschienen nachrichten

Struktur 09.14  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_14_SCHIENENBEFESTIGUNG_FUHRUNGSSCHIENEN_NACHR

Im Fahrschacht sind die Hauptführungsschienen neu auszurichten, um die Fahrqualität zu verbessern.

## Gegengewicht

Struktur 09.15  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_15_GEGENGEWICHT

Das Gegengewicht ist ohne mit  Fangvorrichtung, Unterkette mit Führungen und Gegengewichtsverkleidung gemäß Norm zu liefern. Von den Gegengewichtseinlagen dürfen im Fahrbetrieb keine Geräusche ausgehen.

Rahmen:			Umlaufend

Gegengewichtseinlagen:	Bieterstandard; Stahl bzw.

Stahlguss in einwandfreier

Schichtung

Absprungsicherung:		Ja

Abdeckblech:			Ja

Oberfläche Abdeckblech:	Edelstahl / RAL XXXX

Führungen:			Gleitführungen bis 1,2 m/ s;

Rollenführungen gedämpft ab

1,6 m/s

Fangvorrichtung:		ja / nein

## Umlenkrollen Gegengewicht

Struktur 09.16  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_16_UMLENKROLLEN_GEGENGEWICHT

Die Umlenkrollen sind neu zu lagern und zu reinigen / zu erneuern.

Anzahl:				XX Stück

Durchmesser:			XXX mm

Lager:				Wälzlager / Pendelrollenlager

## Gegengewichtsverkleidung

Struktur 09.17  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_17_GEGENGEWICHTSVERKLEIDUNG

Ausführung entsprechend EN 81-20 5.2.5.5.1

Höhe:				min. 2000 mm

Material:			Stahlblech verzinkt / Edelstahl

Ausführung:			Lochblech / Glattblech

Materialstärke:			min. 1,5 mm

## Geschwindigkeitsbegrenzer im Aufzugsschacht

Struktur 09.18  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_18_GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER_IM_AUFZUGSSCHACH

Geschwindigkeitsbegrenzer zur Auslösung der Fangvorrichtung bei Überschreitung der Nenngeschwindigkeit. Ausgestattet mit Sicherheitskontakten, Spanngewicht, Begrenzerseil sowie allen erforderlichen Befestigungsteilen und Schutzvorrichtungen.

Spanngewicht:			Ja

Begrenzerseil:			Ja

Einfallschutz:			Ja

Reglerspanngewichtsschalter:	Ja

Seilabsprungsicherung:		Ja

Befestigungsmaterial: 		Ja

## Ölauffangschalen

Struktur 09.19  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_19_OLAUFFANGSCHALEN

Ölauffangschalen aus Kunststoff an den unteren Schienenenden liefern und montieren

## Lastverteilplatten Schachtgrube

Struktur 09.20  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_20_LASTVERTEILPLATTEN_SCHACHTGRUBE

Durch die neue Kräfteverteilung sind an den Lastpunkten:

- Hauptführung

- Gegengewichtsführung

- Aufsetzpuffer (Fahrkorb und Gegengewicht)

Lastverteilerplatten vorzusehen.

Materialstärke:			25 mm

Ausführung:			grundiert

## Lastverteiler Schachtgrube

Struktur 09.21  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_21_LASTVERTEILER_SCHACHTGRUBE

Durch die neue Kräfteverteilung und Nennlasterhöhung sind an den Lastpunkten:

- Hauptführung

- Gegengewichtsführung

- Aufsetzpuffer (Fahrkorb und Gegengewicht)

Lastverteiler vorzusehen.

Material:			Baustahl

Dimensionierung:		IPB 200

Grundierung: 			Ja

Lastverteiler, berechnen liefern und mit Quellmörtel auf einen Abstand von 15 - 30 mm zur Schachtgrube einbringen. Die erforderlichen Kernbohrungen sind Teil Leistung AN.

Statische Prüfung erfolgt:	bauseits

## Verzögerungskontrollschaltung / Temporäre Schutzräume

Struktur 09.22  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_09_22_VERZOGERUNGSKONTROLLSCHALTUNG_TEMPORARE_SC

Systembedingte Maßnahmen zur Generierung temporärer Schutzräume (Schachtkopf / Schachtgrube) sowie benötigte Verzögerungskontrollschaltungen sind im Leistungsumfang enthalten.

# Fahrkorb

Struktur 10  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_10_FAHRKORB

## Fangrahmen / Einsatzkabine (Mittelstand)

Struktur 10.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_01_FANGRAHMEN_EINSATZKABINE_MITTELSTAND

Einsatzkabine inkl. Fangrahmen

Ausführung als Einsatzkabine in Paneel-Schottenbauweise inkl. umlaufender Fangrahmenkonstruktion.

Konstruktion der Einsatzkabine ist schwingungsisoliert im Fangrahmen zu installieren.

Alle sichtbaren Fahrkorbteile sind ab Werk mit einem Fertigschutzanstrich zu versehen, wenn in nachfolgenden Beschreibungen keine andere Qualität gefordert ist.

Fangrahmen:			ja

Fahrkorbaufbau:		Schottenbauweise

Führung:			Gleitführung / Rollenführung

gedämpft ab 1,6 m/s

Schwingungsisoliert:		ja

## Fangrahmen / Einsatzkabine (Mittelstand / Systemhersteller)

Struktur 10.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_02_FANGRAHMEN_EINSATZKABINE_MITTELSTAND_SYSTE

Ausführung als Einsatzkabine in Paneel-Schottenbauweise inkl. Fangrahmenkonstruktion oder gleichwertige Rahmenkonstruktion ohne separatem Fangrahmen.

Konstruktion der Einsatzkabine ist schwingungsisoliert im Fangrahmen zu installieren.

Alle sichtbaren Fahrkorbteile sind ab Werk mit einem Fertigschutzanstrich zu versehen, wenn in nachfolgenden Beschreibungen keine andere Qualität gefordert ist.

Fangrahmen:			ja / o.gw.

Fahrkorbaufbau:		Schottenbauweise / o.gw.

Führung:			Gleitführung / Rollenführung

gedämpft ab 1,6 m/s

Schwingungsisoliert:		ja / o.gw.

Der Fahrkorb ist beweglich, schwingisoliert im Fangrahmen aufzubauen.

Die Durchbiegung des Bodenrahmens ist unter Berücksichtigung der Aufhängung auf ein Minimum zu begrenzen.

Das Fahrkorbdach ist ausreichend ausgestreift in trittfester Ausführung herzustellen. Ein Durchbiegen des Fahrkorbdaches ist bei Betreten auszuschließen.

Die Fahrkorbwände sind möglichst gleichgroß (breit) auszuführen. Die Eingangswände sind besonders auszusteifen, um eine Verformung beim Anstoßen zu vermeiden.

## Umlenkrollen Fahrkorb

Struktur 10.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_03_UMLENKROLLEN_FAHRKORB

Die Umlenkrollen sind neu zu lagern und zu reinigen / zu erneuern.

Anzahl:				XX Stück

Durchmesser:			XXX mm

Lager:				Wälzlager / Pendelrollenlager

## Führungsschuhe / Führungseinlagen Fahrkorb erneuern

Struktur 10.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_04_FUHRUNGSSCHUHE_FUHRUNGSEINLAGEN_FAHRKORB_E

Am Fahrkorb sind die oberen und unteren Führungsschuhe zu erneuern.

Bauform:			Gleitführungen /

Rollenführungen

Gedämpft:			Ja / nein

Nur Erneuerung Einlagen:	Ja / nein

Rollen:				Kunststoffbelag

Durchmesser:			analog Bestand

Öler:				Ja

## Tragmittel / Aufhängung

Struktur 10.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_05_TRAGMITTEL_AUFHANGUNG

Die Tragmittel sind zu erneuern.

Die Tragseile sind so auszulegen, dass eine hohe Standzeit erzielt wird.

Die Auslegung der Tragseile erfolgt auf Basis den DIN 15020.

Die Tragseile sind über separat nachspannbare Aufhängungen am Fangrahmen und am Gegengewicht zu befestigen.

Zur Befestigung der Tragmittel an Aufzügen werden Seilenden mit Kausche nach DIN 3090 mithilfe einer Augenschraube bzw. Ösenstange, Druckfedern, Federtellern, Muttern und Splinten montiert und gegen Verdrehen gesichert.

Tragmittel:			Seil / Gurt

Kunststoffummantelte Seile

Zulässig:			ja / nein

Anzahl:				XX Stück

Durchmesser:			xx mm

Sollten Gurte als Tragmittel zum Einsatz kommen, ist der erstmalige Gurttausch inkl. Umlenkrollen unter dem Punkt Optionen "Gurttausch" auf Preisbasis 2023 anzugeben.

Der Lebenszyklus der Gurte in Bezug auf Anzahl Fahrten oder Jahre ist ebenfalls anzugeben.

## Tragmittel Gurte (z.B. Ziehl Abegg)

Struktur 10.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_06_TRAGMITTEL_GURTE_Z_B_ZIEHL_ABEGG

Auf Grund der Schachtgeometrie sind als Tragmittel Gurte vorgesehen.

Gurte (Polyurethan) mit integrierten Stahlseilen

Der Mindestdurchmesser von Umlenkrollen / Treibscheiben soll 100 mm nicht unterschreiten

Diese sind so auszulegen, dass eine hohe Standzeit erzielt wird.(Mindestlebensdauer 2,5 Mio Fahrtrichtungswechsel)

Die Tragmittel sind über einzeln nachspannbare Aufhängungen am Fangrahmen und am Gegengewicht zu befestigen.

Tragmittel:				Gurt

(Lebenszyklus bei Gurten ist anzugeben)

## Elektroinstallation (Fahrkorb)

Struktur 10.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_07_ELEKTROINSTALLATION_FAHRKORB

Die Installation erfolgt in Kabelkanälen oder Installationsrohr.

Im Wegebereich sind angeschrägte und trittfeste Kanäle bzw. reversible trittfeste Abdeckungen vorzusehen.

Kabelkanäle:			Kunststoff

Installationsrohr:		starr / flexibel

Installation halogenfrei:		nein

Reservesteckdosen:		2 Stück (separat abgesichert)

## Wandbeläge

Struktur 10.08  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_08_WANDBELAGE

### Glas

Struktur 10.08.01  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_08_01_GLAS

Fahrkorbwände in rückseitig lackiertem Weißglas. Glaselemente auf verzinkter Unterkonstruktion verkleben

Abkantkonstruktion mit rückseitig vollflächigem Antidröhnbelag.

Im Bereich Handlauf werden die Glasoberflächen durch einen flächenbündigen Edelstahlfries unterbrochen.

Unterkonstruktion:		1,5 mm verzinkt

Dekor:				rückseitig lackiertes Weißglas

(kein Float)

Farbton:			RAL, NCS nach Wahl AG

Glasstärke:			6 mm ESG mit Splitterschutz

Glasoberfläche:			Wahl AG / satiniert

Aufteilung Glas:			siehe Ausführungszeichnung

Schattenfuge Glas:		5 mm

Frieß am Handlauf		nein; 1,5 mm Edelstahl Korn 240

ca. 50mm hoch

### Edelstahl

Struktur 10.08.02  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_08_02_EDELSTAHL

Fahrkorbwände in Abkantkonstruktion, Edelstahl mit rückseitig vollflächigem Antidröhnbelag.

Unterkonstruktion:		Schottenbauweise /

Bieterstandard

Material:			Edelstahl

Werkstoff:			1.4509

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4509, entsprechend AISI 441 (einfachste Qualität)

1.4301

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4301, entsprechend AISI 304

(bessere Qualität > geschützter Außenbereich)

1.4404

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4404, entsprechend AISI 316L

(direkte Bewitterung

Außenbereich / Küste)

Materialstärke:			1,00 – 1,5 mm

Festigkeit:			gem. EN 81-20 / 50

Dekor:				Leinen, Karo, K240 oder Wahl

des AG

Aufteilung:			350 mm Paneele /

Bieterstandard

Schattenfuge:			Ohne; mit

### HPL (Resopal, Eggers o.ä.)

Struktur 10.08.03  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_08_03_HPL_RESOPAL_EGGERS_O_A

Die in der Zeichnung dargestellten Wandverkleidungen (Laminat z.B. RESOPAL HPL) sind auf die vorhandenen Paneele aufzubringen.

Der genaue Farbton für die Laminatoberfläche wird im Zuge der Bemusterung festgelegt.

## Fahrkorbdecke im Fahrkorb

Struktur 10.09  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_09_FAHRKORBDECKE_IM_FAHRKORB

### Edelstahl

Struktur 10.09.01  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_09_01_EDELSTAHL

Fahrkorbdecke abgehängt; umlaufende Schattenfuge, mit verdeckter Be- und Entlüftung ist vorzusehen. In der abgehangenen Decke ist die Beleuchtung zu integrieren.

Material:				Edelstahl

Werkstoff:				1.4509

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4509, entsprechend AISI 441 (einfachste Qualität)

1.4301

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4301, entsprechend AISI 304

(bessere Qualität > geschützter Außenbereich)

1.4404

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4404, entsprechend AISI 316L

(direkte Bewitterung

Außenbereich / Küste)

Materialstärke:				ca. 2 mm

Teilung:				2-teilig

Dekor:					geschliffen

Schattenfuge:				25 mm

Aufnahme für Schutzmatten:		ja; nein

Klappbar:				ja, fest

Beleuchtung:				Spots

Material:				Edelstahl

Anzahl:					xx Stück

Lichtfarbe:				3000 K (warmweiß)

Dimmbar:				ja

Vandalen-Klasse:			gemäß DIN EN81-71

/ Kategorie 2

Leuchtmittel vom FK innen tauschbar:	ja

### Stahlblech farbig

Struktur 10.09.02  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_09_02_STAHLBLECH_FARBIG

Fahrkorbdecke in Pulverbeschichtung, Lackierung, umlaufende Schattenfuge mit verdeckter Be- und Entlüftung abgehangen inkl. Beleuchtung.

Material:			verzinktes Stahlblech

Teilung:			1-teilig

Dekor:				pulverbeschichtet,

lackiert

Farbe:				RAL 9010

Schattenfuge:			25 mm

Aufnahme für Schutzmatten:	ja; nein

Klappbar:			ja, fest

## Fahrkorbdecke schachtseitig

Struktur 10.10  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_10_FAHRKORBDECKE_SCHACHTSEITIG

Kabinendach aus verzinktem Stahlblech in trittfester Konstruktion und mit Alu-Tränenblech belegt.

Absturzsicherung in Form eines Schutzgeländers mit einer Mindesthöhe von 700 mm an allen Kabinenseiten, deren freie Abstände zu den Schachtwänden größer als 300 mm sind

Absturzsicherung in Form eines Schutzgeländers mit einer Mindesthöhe 1100 mm an allen Kabinenseiten deren freie Abstände zu den Schachtwänden größer als 500 mm sind.

Diese Absturzsicherung muss mindestens aus einem Handlauf, einer 100 mm hohen Fußleiste und einem Zwischenstab in halber Höhe der Umwehrung bestehen.

Unter Belastung horizontal max. Bewegung +/- 20 mm. Anbringen aller nach EN81-20 geforderten dauerhaften Hinweisschilder und Kennzeichnungen, insbesondere die nach Art und Lage der Schutzräume

## Fahrkorbbeleuchtung

Struktur 10.11  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_11_FAHRKORBBELEUCHTUNG

### Spots

Struktur 10.11.01  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_11_01_SPOTS

Beleuchtung:			Spots LED

Material:			Edelstahl

Anzahl:				xx Stück

Lichtfarbe:			3000 K (warmweiß)

Dimmbar:			ja

Vandalen-Klasse:		gemäß DIN EN81-71

/ Kategorie 2

Vom FK innen tauschbar:	ja

### LED-Flächenlicht

Struktur 10.11.02  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_11_02_LED_FLACHENLICHT

Fahrkorbdecke als vollflächiges, homogenes LED-Flächenlicht mit gerahmter Einfassung, umlaufender Schattenfuge, mit verdeckter Be- und Entlüftung abgehangen. Das Ablegen von Gegenständen auf der Leuchtfläche muss wirksam verhindert sein.

Material Rahmen:		40 mm Edelstahl / Stahlblech

Teilung:			2-teilig / max. 5 mm Fuge

Dekor:				geschliffen, Farbton NCS

Schattenfuge:			ca. 25 mm umlaufend

Aufnahme für Schutzmatten:	ja

Klappbar:			fest

Beleuchtung:			LED

Material:			Acryl / Glas

Lichtfarbe:			3000 K (warmweiß)

Dimmer:			ja inkl.

Vandalen-Klasse:		gemäß DIN EN81-71 /

Kategorie 2

Vom FK innen tauschbar:	ja

### LED-Kacheln

Struktur 10.11.03  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_11_03_LED_KACHELN

Beleuchtung:			LED-Kacheln,

Einbauvariante

Material:			Edelstahl

Anzahl:				4 Stück

Lichtfarbe:			3000 K (warmweiß)

Dimmbar:			ja

Leuchtmittel tauschbar:		ja

## Fahrkorbboden

Struktur 10.12  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_12_FAHRKORBBODEN

### Abgesenkt für bauseitigen Belag

Struktur 10.12.01  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_12_01_ABGESENKT_FUR_BAUSEITIGEN_BELAG

Kabinenboden abgesenkt aus glattem Stahlblech mit stabiler Unterkonstruktion für Aufnahme eines bauseitigen Bodenbelages.

Abgesenkt:			25 – 30 mm

Material:			Fliese, Naturstein oder nach

Wahl des AG

Dekor:				BIANCO Titanium

Fliesenformat:			400x400 mm oder Wahl AG

Fliesenstärke:			xx mm

Fugenbreite:			H-Fuge

Rutschklasse:			R10

Versiegelung:			Silikon Farbe: Wahl AG

Siebdruckplatten:

### Lastverteilung / Siebdruckplatten

Struktur 10.12.02  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_12_02_LASTVERTEILUNG_SIEBDRUCKPLATTEN

Auf dem Boden der Wanne ist eine Siebdruckplatte in einer Stärke von ca. 20 mm als Lastverteilungsebene aufzubringen. Die Ausführung hat weitestgehend monolithisch, in größt-möglichem Plattenformat zu erfolgen, um unnötige Fugen zu vermeiden.

Die Platten sind passgenau einzubringen, planeben zu verlegen und gegen Verrutschen zu sichern. Schnittkanten sind sauber zu bearbeiten und ggf. zu versiegeln.

.

### Kunststoffbelag werkseitig

Struktur 10.12.03  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_12_03_KUNSTSTOFFBELAG_WERKSEITIG

Kabinenboden mit werksseitigem Bodenbelag (Kunststoff) und stabiler Unterkonstruktion.

Material:			Sicherheitsbelag nach EN

13845

Dekor:				Grau

Rutschklasse:			R11

Versiegelung Silikon Farbe:	Wahl AG

Fabrikat:			ALTRO Walkway /

Bieterstandard

### Edelstahlblech SETB 1

Struktur 10.12.04  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_12_04_EDELSTAHLBLECH_SETB_1

Vorhandenen Kunststoffbelag entfernen.

Neuen Belag verlegen und umlaufend versiegeln

Es ist ein Oberbelag Edelstahlblech SE-TB 1; Stärke 2 mm (Festlegung Anzahl und Größe der einzelnen Platten im Zuge Freigabe W&M-Planung) zu liefern.

Der Fußbodenbelag ist vom AN Aufzug fachgerecht auf der Bodenwanne zu verkleben.

### Fahrkorbboden Gramablend

Struktur 10.12.05  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_12_05_FAHRKORBBODEN_GRAMABLEND

Fahrkorbboden mit werksseitigem Bodenbelag und stabiler Unterkonstruktion.

Material:			Gramablend Premium Line

Dekor:				nero o.ä.

Versiegelung:			Silikon nach Abstimmung

## Handlauf

Struktur 10.13  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_13_HANDLAUF

Zur Beachtung: Lieferung und Montage von Handläufen im Fahrkorb gemäß EN 81-70.

Der Handlauf ist an der Seitenwand anzuordnen, an der sich das Fahrkorbtableau befindet. Im Bereich des Fahrkorbtableaus ist der Handlauf zu unterbrechen, sodass die Bedienelemente nicht verdeckt werden.

Grundsätzlich sind beidseitig des Fahrkorbtableaus Handlaufabschnitte vorzusehen. Sofern auf der kürzeren Seite des Tableaus ein Handlauf mit einer Mindestlänge von 400 mm nicht untergebracht werden kann, ist der Handlauf einseitig auszuführen.

In Fahrkörben der Typen 1, 2 und 3 darf der Handlauf an der gegenüberliegenden Seitenwand angeordnet werden, wenn durch seine Anordnung die Breite des Fahrkorbzugangs eingeschränkt würde.

In Fahrkörben der Typen 4 und 5 ist ein zweiter Handlauf an der gegenüberliegenden Seitenwand oder an der Rückwand vorzusehen.

DIN EN 81-70:2018-07, Abschnitt 5.4.3, Seite 14:

„Mindestens ein Handlauf muss vorhanden sein. Er muss:
a) sich über die volle Tiefe der Seitenwand erstrecken,
b) zwischen 850 mm und 950 mm über dem Fußboden des Fahrkorbs angebracht sein,
c) an beiden Enden abgerundet oder nach innen zur Wand zurückgeführt sein,
d) mindestens 30 mm von der Wand entfernt sein,
e) eine leicht zu greifende Form haben (z. B. rund mit 30 mm bis 40 mm Durchmesser).“

### Glasfahrkorb

Struktur 10.13.01  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_13_01_GLASFAHRKORB

Handlauf auf Edelstahl-Fries an Rückwand und Tableau-Seitenwand auf Höhe von 900 mm.

Fries: 				Edelstahl

Dekor: 				geschliffen

Abmessungen:			50 mm Höhe flächenbündig mit

Dekor

Durchmesser Handlauf:		30 – 40 mm

Material Handlauf:		Edelstahl / Holz

Dekor:				geschliffen / Holzart

Enden:				gekrümmt

Ausführung:			umlaufend geschlossen

Horizontaltableau:		Nein; ja, in Handlauf integriert

Gemäß DIN EN 81-70:		ja

### Edelstahlfahrkorb

Struktur 10.13.02  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_10_13_02_EDELSTAHLFAHRKORB

Handlauf in Edelstahl an Rückwand und Tableau-Seitenwand auf Höhe von 900 mm.

Durchmesser Handlauf:		30 – 40 mm

Material Handlauf:		Edelstahl / Holz

Dekor:				geschliffen / Holzart

Enden:				gekrümmt

Ausführung:			umlaufend geschlossen

Horizontaltableau:		Nein; ja, in Handlauf integriert

Gemäß DIN EN 81-70:		ja

## Rammschutzleisten

Struktur 10.14  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_14_RAMMSCHUTZLEISTEN

Rammschutzleiste zum Schutz der Fahrkorbwände vor Beschädigungen

Material:			Edelstahl / Kunststoff / Holz

Dekor / Farbe:			Geschliffen / Grau / Schwarz /

Natur / Lackiert

Einreihig:			Ja / Nein

Zweireihig:			Ja / Nein

Dreihreihig:			Ja / Nein

Einbauhöhe:			Standard/gem. Bemusterung

Materialstärke:			Bieterstandard / min XY mm

Leistenhöhe:			Bieterstandard / min XY mm

Befestigung:			Inbus, versenkt

## Rammschutzrohre

Struktur 10.15  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_15_RAMMSCHUTZROHRE

umlaufend zum Schutz der Fahrkorbwände vor Beschädigungen

Material:			Edelstahl

Dekor:				poliert

Durchmesser:			20 mm / 40 mm

Dreireihig:			Ja

Enden:				gekrümmt

Ausführung:			umlaufend geschlossen

Befestigung:			Konsolen, zweiteilig aus

poliertem V2A Flachstahl gem.

Fahrkorbzeichnung

Anordnung in den Paneelfugen

## Spiegel

Struktur 10.16  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_16_SPIEGEL

Spiegel aus Sicherheitsglas halbhoch / raumhoch (Spiegelfläche ist im Bereich der Fahrkorbdecke so auszuführen, dass keine Einsicht in die abgehangene Decke erfolgen kann – z.B. Tape mattschwarz) über Handlauf auf gesamter Fahrkorbbreite an Rückwand oder Seitenwand mit umlaufender Schattenfuge, Rückseitig mit Splitterschutzfolie, kabineninnenseitig mit Anti-Scratching-Folie (z. Bsp. von Fa. Haverkamp oder gleichwertig) belegt.

Typ:				VSG Glas gestempelt

Farbe:				Klarglas / Rauchglas

Materialstärke:			6 mm mit gefasten Kanten

Schattenfuge:			max. 5 mm umlaufend

Rahmen:			ja, ca.20 mm umlaufend

## Verglasung klappbar für Monitor

Struktur 10.17  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_17_VERGLASUNG_KLAPPBAR_FUR_MONITOR

In der Fahrkorbrückwand ist eine klappbare Glasfläche, Kanten geschliffen, mit Gasdruckdämpfer flächenbündig zu den seitlichen V2A Paneelfeldern zu installieren.

Das Glas ist als hinterlackiertes Sicherheitsglas zu

liefern und soll als Schutz für den hinter dem Glas zu

installierenden Monitor dienen.

Zur Vermeidung von Staubeinlagerungen zwischen der Monitoroberfläche und der Glasfläche sind entsprechende Dichtbänder vorzusehen.

Unterhalb des Frieses sind die Glasfelder fest auf die Unterkonstruktion aufzubringen.

## Monitor Industriestandard

Struktur 10.18  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_18_MONITOR_INDUSTRIESTANDARD

Bildschirmdiagonale:		46 Zoll

Seitenverhältnis:		16:9

Display:			Industriequalität

Hintergrundbeleuchtung:	LED mit einer Lebensdauer von 				mind. 50.000 h (bei 20°C und

Helligkeit 100%)

Einsatzdauer:			Dauerbetrieb 24/7

Bildqualität:			Blickwinkel von mindestens

170° vertikal und horizontal

Farben:				> 16,7 Mill.

Helligkeit:			mind. 250 nit

Kontrast:			mind. 600:1

Auflösung:			mindestens 1920x1080 Pixel

Helligkeit:			einstellbar/dimmbar in

Abhängigkeit vom

Betriebszustand des Aufzugs

z.B. beim Parken

Hintergrundbeleuchtung

vollständig abschaltbar

Belüftung:			lüfterloses Design

Temperaturbereich:		mind.  0°C-50°C

Anschlüsse:			 für externe Lautsprecher und 					Soundausgabe für

Sprachansage, Gong und

Überlastsignal

Einbautiefe:			< 50 mm

Schutzglas:			Plexischeibe entspiegelt

Einbau:				Flächenbündig

Gestaltung:			Designinhalte des

Screendesigns durch den

Betreiber selbst veränderbar

Konfiguration:			Mittels eines aktuellen

Browsers ohne die Installation

einer speziellen

Konfigurationssoftware mittels

PC, Tablett und Smartphone

Fernkonfiguration:		Über Intranet des Gebäudes

oder das Internet

Zugriff:				Bereitstellung einer

webbasierten Plattform für den

zentralen Zugriff und die

Verwaltung der Geräte und des

Screendesigns

## Sockelleisten

Struktur 10.19  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_19_SOCKELLEISTEN

Sockelleiste umlaufend auf Kabinenboden mit verdeckter Be- und Entlüftung.

Material:			Edelstahl Stahlblech

Bieterstandard

Verstärkt mit Holzkern:		Ja; gem. Bieterstandard

Materialstärke:			1,5 mm; gem Bieterstandard

Dekor:				geschliffen

Höhe:				70 – 100 mm

Tiefe:				10 – 20 mm

Vorstehend:			ja

Flächenbündig:			ja

## Fahrkorbtableau vertikal

Struktur 10.20  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_20_FAHRKORBTABLEAU_VERTIKAL

Flächenbündiges aufgesetztes Vertikaltableau gemäß DIN EN 81-70 als raumhohes halbhohes Paneel mit sichtbarer verdeckter Befestigung und Punktmatrix TFT- Anzeige.

Deckplatte

Material:			Edelstahl / Glas / Carbon

Materialstärke:			1,5 mm

Dekor / Farbe:			geschliffen / schwarz

Breite:				gemäß Hersteller

Montageart:			flächenbündig U-Form,

aufgesetzt

Befestigung:			Sterntorx sichtbar

Anzeige:			Punktmatrix oder TFT-Display

Anzeigegröße:			gemäß Hersteller

Kartenleser:			nein

Piktogramm:			Brandfallsymbol / DIN EN 81-73 / graviert: 			Ja

Norm:				DIN EN 81-70 / DIN EN 81-71

Kategorie 2

Tasterelement

Form:				Rund

Grossflächentaster:		nein

Taktil:				ja

Brailleschrift:			nein

Tastkappe:			gemäß Norm

Quittung:			Bicolor / weiss / rot

Norm:				DIN EN 81-70 / DIN EN 81-71

Kategorie 2

Ausstattung

Rufbezeichnung:		E/1/2/3/4 usw.

Tür auf / Tür zu:		ja

Hauptzugang:			erhaben „grün“

Innenvorzug:			ja, inkl. Eurozylinder

Rufanordnung:			1-reihig bzw. 2-reihig

Notruftaster Höhe:		min. 850 mm

## Infofeld neben den Etagentastern Fahrkorbtableau

Struktur 10.21  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_21_INFOFELD_NEBEN_DEN_ETAGENTASTERN_FAHRKORBT

Infofeld mit Plexiglasabdeckung zur Aufnahme einer Folie mit bauseitig noch festzulegendem Text (Vorstand, Information etc.)

Form:				Eckig

Hinterleuchtet:			ja, LED

## Quertableau im Handlauf

Struktur 10.22  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_22_QUERTABLEAU_IM_HANDLAUF

Ein im Handlauf integriertes horizontal Tableau auf Tableauseitenwand gemäß DIN EN 81-70 mit taktilen Großflächentastern.

Gehäuse

Material:			Edelstahl

Materialstärke:			gemäß Bieterstandard

Dekor:				geschliffen

Breite:				gemäß Hersteller

Montageart:			integriert in Handlauf

Form:				Rund

Montagehöhe:			850 mm

Norm:				DIN EN 81-70

Tasterelement

Form:				Rund

Großflächentaster:		ja

Taktil:				ja

Brailleschrift:			nein

Tastkappe:			gemäß Norm

Quittung:			Bieterstandard

Norm:				DIN EN 81-70

Ausstattung

Rufbezeichnung:		E/1/2/3/4 usw.

Tür auf / Tür zu:		ja

Hauptzugang:			erhaben „grün“

Innenvorzug:			nein

Rufanordnung:			1-reihig

## Transpondervorbereitung

Struktur 10.23  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_23_TRANSPONDERVORBEREITUNG

Kartenlesegerät / Transponder zur Freischaltung der Ruftaster

Die Kartenlesegeräte werden durch den AN ELT geliefert und durch den AN Aufzug montiert / in das Tableau integriert sowie in die Aufzugssteuerung eingebunden.

Zum Leistungsumfang des AN Aufzug gehört die Bereitstellung der Spannungsversorgung der Kartenlesegeräte bis zu den Kartenlesern. Kalkulatorisch ist von 24 V DC auszugehen.

Die erforderliche Anzahl sowie die Funktionalität (Öffner / Schließer) der benötigten potentialfreien Kontakte sind im Rahmen der Werk- und Montageplanung anzugeben.

## Fahrkorbabschlusstür Stahlblech

Struktur 10.24  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_24_FAHRKORBABSCHLUSSTUR_STAHLBLECH

2-teilig einseitig, zentral öffnende Fahrkorbtür, robuste

Ausführung mit geregeltem Riemenantrieb und statischem

Lichtvorhang.

Datenblatt der Tür ist dem Angebot beizufügen.

Material: 			Edelstahl

Werkstoff:			1.4509

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4509, entsprechend AISI 441 (einfachste Qualität)

1.4301

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4301, entsprechend AISI 304

(bessere Qualität > geschützter Außenbereich)

1.4404

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4404, entsprechend AISI 316L

(direkte Bewitterung

Außenbereich / Küste)

Materialstärke: 			1,5 mm o.gw. Ausführung

Dekor: 				geschliffen

Schwellenmaterial: 		Aluminiumprofil

Achslast Schwelle: 		40 % der Nennlast

Höhe:				2100 mm

Breite: 				1300 mm

Türbewegung: 			>800.000 Zyklen p. a.

Laufrollendurchmesser: 	45 mm - 60 mm

Laufwagenabdeckung:		ja

Oberfläche Abdeckung:		Edelstahl / RAL

## Fahrkorbabschlusstür Glas gerahmt

Struktur 10.25  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_25_FAHRKORBABSCHLUSSTUR_GLAS_GERAHMT

2-teilig einseitig, zentral öffnende Fahrkorbtür, gerahmte Glasausführung mit geregeltem Riemenantrieb und statischem

Lichtvorhang.

Material Rahmen: 		Edelstahl

Breite Rahmen ca.: 		50 mm

Dekor: 				geschliffen

Schwellenmaterial: 		Aluminiumprofil / Edelstahl

geschliffen

Glas: 				VSG

Achslast Schwelle: 		40 % der Nennlast

Höhe:				2100 mm

Breite: 				1300 mm

Türbewegung: 			>800.000 Zyklen p. a.

Laufrollendurchmesser: 	45 mm - 60 mm

Laufwagenabdeckung:		ja

Oberfläche Abdeckung:		Edelstahl / RAL

## Klappschürze bei geringer Grubentiefe

Struktur 10.26  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_26_KLAPPSCHURZE_BEI_GERINGER_GRUBENTIEFE

Der Fahrkorb ist an der Unterseite mit einer klappbaren, überwachten Fahrkorbschürze auszurüsten.

Die Fahrkorbschürze muss die gesamte Breite der Zugangsstelle des Fahrkorbes lückenlos abdecken.

Die Ausführung hat so zu erfolgen, dass eine ausreichende mechanische Festigkeit sowie ein wirksamer Schutz gegen das Hineingreifen in den Schacht gewährleistet sind.

Die Befestigung erfolgt dauerhaft am Fahrkorbbodenrahmen.

Der Werkstoff und die Ausführung der Schürze sind korrosionsbeständig (verzinkter Stahl oder Edelstahl).

Etwaige Öffnungen oder Fugen zwischen Schürze und Fahrkorbboden sind konstruktiv so auszuführen, dass keine Verletzungsgefahr entsteht

## Fahrkorbabschlusstür überholen (Mechanik)

Struktur 10.27  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_27_FAHRKORBABSCHLUSSTUR_UBERHOLEN_MECHANIK

Die Fahrkorbabschlusstüren bleiben erhalten und werden in den folgenden Verschleißteilen erneuert:

- Türlaufrollen

- Exenter- /

- Gegenrollen

- Türkontakte

- Türkontaktbrücken

- Türschwert

- Türseile

- Türseilumlenkrollen

- Türführungen

Die Kämpfer und Laufschienen werden gereinigt.

## Fahrkorbabschlusstür überholen (Umbausatz)

Struktur 10.28  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_28_FAHRKORBABSCHLUSSTUR_UBERHOLEN_UMBAUSATZ

Die Fahrkorbabschlusstüren bleiben erhalten. Die vorhandene Antriebseinheit wird komplett erneuert (Umbausatz):

Typ:				s. Bestand

Türsteuergerät:			ja

Gleichstrommotor:		ja

Zahnriemen:			ja

Adaption / MechanikKit:		ja

Anzahl Fahrkorbtüren:		2 Stück

Türschwert erneuern:		ja

Die Kämpfer und Laufschienen werden gereinigt.

## Fahrkorbtürantrieb und Fahrkorbschwelle erneuern

Struktur 10.29  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_29_FAHRKORBTURANTRIEB_UND_FAHRKORBSCHWELLE_ER

Bestand: 1Stück je Aufzug Meiller mit Spindelantrieb

Der Fahrkorbtürantrieb inkl. Türschwelle ist  komplett zu erneuern (kein Umbausatz).

Material Schwelle:		Aluminium

## Lichtvorhang

Struktur 10.30  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_30_LICHTVORHANG

Lichtvorhang/Lichtgitter mit berührungsloser Personen- und Objekterkennung.

Anzahl:				An jeder Fahrkorbtür

Infrarot-Lichtschranken:		mindestens 154 Strahlen.

Schutzfeldhöhe:		mindestens 1.800 mm,

Reaktionszeit: 			maximal 50 ms zur sicheren

Unterbrechung der

Schließbewegung.

Schutzklasse: 			IP54 oder höher, geeignet für

den Einsatz in üblichen

Aufzugsumgebungen.

Versorgungsspannung:		24 V DC oder kompatibel mit der

verwendeten Steuerung.

Anschlüsse und Schnittstellen	nahtlose Integration in die

Steuerung des Aufzugs.

3-D Funktion:			Ja / Nein

Ampelfunktion Rot Grün:	Ja / Nein

## Belüftung des Fahrkorbes

Struktur 10.31  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_31_BELUFTUNG_DES_FAHRKORBES

Die erforderlichen Be- und Entlüftungsöffnungen am Fahrkorb sind hinter der Sockelleiste und in der Rohdecke nicht sichtbar vorzusehen.

## Fahrkorblüfter

Struktur 10.32  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_32_FAHRKORBLUFTER

Ausführung:			Leiser Betrieb dank eines

aerodynamisch optimalen Designs und hoher mechanischer Präzision

Aktivierung:			Zuschaltung bei Rufgabe

Abschaltung:	über einstellbare Nachlaufzeit bezogen auf die letzte Fahrt

## Schutzmatten

Struktur 10.33  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_33_SCHUTZMATTEN

Aufmessen, liefern und montieren einer  Fahrkorb-Schutzmattenauskleidung mit gepolstertem Innenfutter und robustem Außenmaterial. (z.B. Kunstleder)

Schutzmatten sind raumhoch auszuführen.

Technische Spezifikationen:

Material:			Hochwertiges PES-Gewebe,

beidseitig mit PVC beschichtet

Oberflächenbehandlung: 	Beidseitiger Acryllack für

Farbbrillanz und Schutz gegen Mikroben und UV-Strahlung

Innenmaterial:			PES Nadelfilz, Mindestdichte

1000 g/m2 für effektiven Stoßschutz

Besonderheiten:	Transparenter Vinylfolien-ausschnitt für Bedientableau, Anpassbarkeit bei vorhande-nem Handlauf

Lieferumfang:			Fahrkorbschutzmatten

Aufbewahrungssack

Tragegurte für Transport und Lagerung

Befestigungsmöglichkeiten

Für Stahl, Edelstahl, Blech,

Laminat, Kunststoff, Holz: 	Loxxknöpfe

Für Spiegel- oder Glasflächen:	Alu Saughalter

Für abgehängte Decken:	Flach- oder Schlüssellochhaken

## Standanzeige Fahrkorb (Zusatz)

Struktur 10.34  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_34_STANDANZEIGE_FAHRKORB_ZUSATZ

Im Fahrkorbtableau ist eine Fahrkorb-Standanzeige zu integrieren. Die mind. Symbolgröße beträgt 50mm. Die Standortanzeige wird in digitaler Ausführung inkl. Visualisierung der Richtungspfeilen geliefert.

## Klappsitz

Struktur 10.35  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_35_KLAPPSITZ

Klappsitz, flächenbündig / aufgesetzt. Die Sitzfläche wird durch Federkraft in die Ruhestellung gebracht (nur bei gepolsterter Sitzfläche zulässig). Der Sitz entspricht den Vorgaben der DIN EN 81-70 (Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderungen) Sitzhöhe 48 bis 52 cm beträgt. Die DIN EN 81-70 ist Bestandteil der DIN 18040

## Sprachansage

Struktur 10.36  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_36_SPRACHANSAGE

Sprachansageeinheit integriert in das vertikale Fahrkorbtableau, Lautstärke einstellbar und Text frei parametrierbar

Folgende Ansagen sind im Lieferzustand enthalten:

- Etagenstand

- Tür öffnet

- Tür schließt

- Fahrkorb Verlassen – Brandfall

- Fahrkorb verlassen – Stromausfall

## Plakatrahmen

Struktur 10.37  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_37_PLAKATRAHMEN

An einer Seitenwand (Tableauseitig) ist ein Plakatrahmen zum Aushang der Speisekarte bzw. der allg. Informationen im DIN A3-Querformat vorgesehen. Lieferung und Montage AN Aufzug

## Führungsschuhe Gegengewicht erneuern

Struktur 10.38  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_10_38_FUHRUNGSSCHUHE_GEGENGEWICHT_ERNEUERN

Am Gegengewicht sind die Führungsschuhe oben wie unten zu tauschen.

Bauform:			Gleitführungen /

Rollenführungen

Gedämpft:			Ja / nein

Nur Erneuerung Einlagen:	Ja / nein

Öler:				Ja

# Schachtabschlusstüren / Mauerumfassungszargen

Struktur 11  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_11_SCHACHTABSCHLUSSTUREN_MAUERUMFASSUNGSZARGE

## Schachtabschlusstür Blech

Struktur 11.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_01_SCHACHTABSCHLUSSTUR_BLECH

2-teilig einseitig zentral öffnende Schachtabschlusstür gemäß DIN EN 81-58, doppelwandig, robuste einfache Ausführung. Die Schachtabschlusstüren sind mit bauartgeprüften Türverriegelungen auszurüsten. Grundlage bilden als Mindestanforderung die Fabrikate: Selcom Hydra 3201, Sematic B-G, Meiller TTS25 oder gleichwertig.

Das Datenblatt der Tür ist auf Aufforderung dem Angebot beizufügen.

Material:			Edelstahl

Werkstoff:			1.4509

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4509, entsprechend AISI 441 (einfachste Qualität)

1.4301

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4301, entsprechend AISI 304

(bessere Qualität > geschützter Außenbereich)

1.4404

Nichtrostender Stahl nach EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4404, entsprechend AISI 316L

(direkte Bewitterung

Außenbereich / Küste)

Materialstärke:			1,5 mm o.gw. Ausführung

Dekor:				Leinen, K240, Wahl des AG

Schwellenmaterial:		Aluminium / Edelstahl

Schwellenverlängerung:	Ja

Schwellenheizung:		nein

Achslast:			40 % der Nennlast

Höhe:				2100 mm

Breite:				900 mm

Türbewegung:			>400.000 Zyklen p.a.

Laufrollendurchmesser:		zwischen 40 und 60 mm

Ruf / Anzeige im Rahmen:	nein, in Zarge vorsehen

Brandschutzklasse:		E120

Laufwagenabdeckung:		ja

Oberfläche Abdeckung:		Edelstahl / RAL

Die Schachtabschlusstür ist fachgerecht und nach Zulassung zu montieren, dass die zertifizierte Brandschutzklasse/-zulassung der Tür erhalten bleibt.

## Schachtabschlusstür Glas gerahmt

Struktur 11.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_02_SCHACHTABSCHLUSSTUR_GLAS_GERAHMT

2-teilig einseitig zentral öffnende Schachtabschlusstür gemäß DIN EN 81-58, doppelwandig, robuste einfache Ausführung. Die Schachtabschlusstüren sind mit bauartgeprüften Türverriegelungen auszurüsten. Grundlage bilden als Mindestanforderung die Fabrikate: Selcom Hydra 3201, Sematic B-G, Meiller TTS25 oder gleichwertig.

Material Rahmen: 		Edelstahl

Breite Rahmen ca.: 		50 mm

Dekor:				Leinen, K240, Wahl des AG

Schwellenmaterial: 		Aluminiumprofil / Edelstahl

Glas: 				VSG

Schwellenmaterial:		Aluminium / Edelstahl

Schwellenverlängerung:	Ja

Schwellenheizung:		nein

Achslast:			40 % der Nennlast

Höhe:				2100 mm

Breite:				900 mm

Türbewegung:			>400.000 Zyklen p.a.

Laufrollendurchmesser:		zwischen 40 und 60 mm

Ruf / Anzeige im Rahmen:	nein, in Zarge vorsehen

Brandschutzklasse:		E120

Laufwagenabdeckung:		ja

Oberfläche Abdeckung:		Edelstahl / RAL

## Schachtschiebetüren überholen

Struktur 11.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_03_SCHACHTSCHIEBETUREN_UBERHOLEN

Die bestehenden Schachtschiebetüren werden beibehalten und in folgenden Verschleißteilen erneuert:

- Türlaufrollen

- Exenter

- Gegenrollen

- Türkontakte

- Türkontaktbrücken

- Hakenriegel

- Riegelrollen

- Türseile

- Türseilumlenkrollen

- Türführungen

Bei Schachtüren ohne eine Einrichtung für selbsttätiges Schließen ist ein entsprechendes System nachzurüsten.

Die Kämpfer werden gereinigt.

Verunreinigungen am Laufwagen und Türschwelle sind zu entfernen.

Einstellarbeiten der Türblätter vornehmen.

## Schachtdrehtüren überholen

Struktur 11.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_04_SCHACHTDREHTUREN_UBERHOLEN

Die bestehenden Schachtdrehtüren werden beibehalten und in den folgenden Verschleißteilen erneuert:

- Verriegelung

- Riegelarm

- Türkontakt

- Türkontaktbrücke

- Türdämpfer/-schließer

## Schachtdrehtüren Sichtfenster

Struktur 11.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_05_SCHACHTDREHTUREN_SICHTFENSTER

Die vorhandenen Sichtfenster sind durch Scheiben entsprechend EN 81-20 // 5.3.7.2.1 zu ersetzen.

## Schachtseitige Entriegelung der untersten Schachttür

Struktur 11.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_06_SCHACHTSEITIGE_ENTRIEGELUNG_DER_UNTERSTEN

Einbau einer mechanischen Entriegelungsvorrichtung an der untersten Schachtzugangstür.

Funktionserfüllung gemäß EN 81-20 für die sichere und kontrollierte Türentriegelung im Wartungs- oder Notfallbetrieb

## Laufrollen für Automatiktüren (Wittur)

Struktur 11.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_07_LAUFROLLEN_FUR_AUTOMATIKTUREN_WITTUR

Laufrolle Schachttür mit exakten Maßtoleranzen für reibungslosen Betrieb.

Funktion: 			Laufrolle Automatiktüren

Markenkompatibilität:		Selcom, Wittur,

Modell:				3201

Anzahl je Türflügel:		2 Stück

Anzahl gesamt:			16 Stück (4 Schachttüren)

## Gegenrolle für Automatiktüren (Wittur)

Struktur 11.08  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_08_GEGENROLLE_FUR_AUTOMATIKTUREN_WITTUR

Gegenrolle zur Laufrolle

Funktion: 			Laufrolle Automatiktüren

Markenkompatibilität:		Selcom, Wittur,

Modell:				3201

Anzahl je Türflügel:		2 Stück

Anzahl gesamt:			16 Stück (4 Schachttüren)

## Kontaktbrücke für Automatiktüren (Wittur)

Struktur 11.09  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_09_KONTAKTBRUCKE_FUR_AUTOMATIKTUREN_WITTUR

Kontaktbrücke ohne Halterung

Markenkompatibilität:		Selcom, Wittur,

Anzahl je Schachttür:		1 Stück

Anzahl gesamt:			4 Stück (4 Schachttüren)

## Türkontakt für Automatiktüren (Wittur)

Struktur 11.10  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_10_TURKONTAKT_FUR_AUTOMATIKTUREN_WITTUR

Türkontakt passend zur Türbrücke

Markenkompatibilität:		Selcom, Wittur,

Anzahl je Schachttür:		1 Stück

Anzahl gesamt:			4 Stück (4 Schachttüren)

## Schließfeder für Automatiktüren (Wittur)

Struktur 11.11  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_11_SCHLIESSFEDER_FUR_AUTOMATIKTUREN_WITTUR

Schließfeder zum selbsttätigen Schließen der Schachttüren

Markenkompatibilität:		Selcom, Wittur

Anzahl je Schachttür:		1 Stück

Anzahl gesamt:			4 Stück (4 Schachttüren)

## Untere Türführung für Automatiktüren (Wittur)

Struktur 11.12  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_12_UNTERE_TURFUHRUNG_FUR_AUTOMATIKTUREN_WITTU

Führungsschuh für Schachtschiebetüren

Markenkompatibilität:		Selcom, Wittur

Material:			Kunststoff

Anzahl je Türflügel:		2 Stück

Anzahl gesamt:			16 Stück (4 Schachttüren)

## Türseil für Automatiktüren (Wittur)

Struktur 11.13  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_13_TURSEIL_FUR_AUTOMATIKTUREN_WITTUR

Türseil für Schachtschiebetüren

Markenkompatibilität:		Selcom, Wittur

Türbreite:			900 mm / 1000 mm

Anzahl je Schachttür:		1 Stück

Anzahl gesamt:			4 Stück (4 Schachttüren)

## Türseilrolle für Automatiktüren (Wittur)

Struktur 11.14  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_14_TURSEILROLLE_FUR_AUTOMATIKTUREN_WITTUR

Türseilrolle passend zum Türseil

Markenkompatibilität:		Selcom, Wittur

Anzahl je Schachttür:		1 Stück

Anzahl gesamt:			4 Stück (4 Schachttüren)

## Estrichbleche

Struktur 11.15  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_15_ESTRICHBLECHE

verzinkte Estrichbleche im Bereich der unteren Schachttürbefestigungen über die gesamte Maueröffnungsbreite montieren und so verschließen, dass kein Estrich in den Schacht fließen kann.

## Befehlsgeber (Außenruf)

Struktur 11.16  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_16_BEFEHLSGEBER_AUSSENRUF

Befehlsgebertableau 2 mm aufgesetzt flächenbündig in Mauerumfassungszarge, Türzarge mit unsichtbarer sichtbarer Befestigung und Ruftastern inkl. graviertem Brandfallpiktogramm.

Nicht mehr benötigte Öffnungen abgängiger Außenrufe / Anzeigen sind mit einem Edelstahlblech zu verschließen

Ausführung gemäß DIN EN 81-71 Kategorie 2.

Montage und Art der Befehlsgeber gemäß DIN EN 81-70.

Deckplatte

Material:		Edelstahl / Bieterstandard / Glas

/ Carbon

Materialstärke:			2 mm

Dekor / Farbe:			geschliffen / schwarz

Breite:				Bieterstandard / ca. 80 mm

Höhe:				Bieterstandard / ca. 150 mm

Befestigung:			Sterntorx / unsichtbar

Norm:				DIN EN 81-70 / DIN EN 81-73 /

DIN EN 81-71 Kategorie 2

Piktogramm:			Brandfallsymbol graviert

Anzahl Ruftaster:		1 oder 2

Schlüsselschalter:		nein

Tasterelement

Form:				Rund

Grossflächentaster:		nein

Taktil:				ja

Brailleschrift:			nein

Tastkappe:			gemäß Norm

Quittung:			Bieterstandard / Bicolor

Norm:				DIN EN 81-70 / DIN EN 81-71

Kategorie 2

Einbauhöhe Taster:		min. 850 mm ab OKFF

## Transpondervorbereitung

Struktur 11.17  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_17_TRANSPONDERVORBEREITUNG

Kartenlesegerät / Transponder zur Freischaltung der Ruftaster Die Kartenlesegeräte werden durch den AN ELT gestellt, sind durch den AN Aufzug zu montieren und in die Steuerung einzubinden.

Zum Leistungsumfang AN Aufzug gehört die Spannungsversorgung der Kartenlesegeräte im Aufzugsschacht bis an die Kartenleser auf den jeweiligen Etagen. Kalkulatorisch ist von 24 V / DC auszugehen.

Die benötigte Anzahl und Funktionalität (Öffner / Schließer) benötigter potentialfreier Kontakte ist im Zuge der Werk – und Montageplanung anzugeben.

Haltestellen:			Alle Haltestellen,

Hauptzugangsstelle

## Standanzeige Außen

Struktur 11.18  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_18_STANDANZEIGE_AUSSEN

Anzeige des Etagenstandes

Display:			Punktmatrix / TFT

Größe:				Bieterstandard

Deckplatte:		Edelstahl / Bieterstandard / Glas

/ Carbon

Dekor / Farbe:			geschliffen / schwarz

Befestigung:			Bieterstandard / Verdeckt /

Sterntorx

Haltestellen:			Alle Haltestellen,

Hauptzugangsstelle

## Weiterfahrtanzeige Außen

Struktur 11.19  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_19_WEITERFAHRTANZEIGE_AUSSEN

Weiterfahrtspfeile zur Anzeige der Fahrtrichtung

Display:			Punktmatrix / TFT

Größe:				Bieterstandard

Größe:				Bieterstandard

Deckplatte:		Edelstahl / Bieterstandard / Glas

/ Carbon

Befestigung:			Bieterstandard / Verdeckt /

Sterntorx

Haltestellen:			Alle Haltestellen,

Hauptzugangsstelle

## Stand- und Weiterfahrtanzeige Außen

Struktur 11.20  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_20_STAND_UND_WEITERFAHRTANZEIGE_AUSSEN

Display:			Punktmatrix / TFT

Größe:				Bieterstandard

Deckplatte:		Edelstahl / Bieterstandard / Glas

/ Carbon

Dekor / Farbe:			geschliffen / schwarz

Befestigung:			Bieterstandard / Verdeckt /

Sterntorx

Haltestellen:			Alle Haltestellen,

Hauptzugangsstelle

## Mauerumfassungszargen

Struktur 11.21  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_21_MAUERUMFASSUNGSZARGEN

Mauerumfassungszargen in Durchgangsbreite und kompletter Mauerwerkstiefe mit rückseitigem Antidröhnbelag nach örtlichem Aufmaß (je Geschoß) an Schachtabschlusstür unsichtbar verschraubt, an Wandvorlage unsichtbar befestigt und umlaufend mit Acryl versiegelt.

Material:			Edelstahl

Materialstärke:			1,5 mm

Dekor:				Leinen, K240, Wahl des AG

Spiegelbreite			min.100 mm umlaufend

Spiegeltiefe:			20 mm - 25 m

Auf 1,20 m verfüllt:		nein

Befehlsgeber in Zarge:		ja

Anzeiger in Zarge:		nicht vorhanden

Antidröhnbelag:			ja, vollflächig

Versiegelt:			ja, Acryl

## Kopfstücke Mauerumfassungszargen mit integrierter Anzeige

Struktur 11.22  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_22_KOPFSTUCKE_MAUERUMFASSUNGSZARGEN_MIT_INTEG

Oberhalb der Mauerumfassungszargen sind Kopfstücke vorzusehen

Die Kopfstücke erhalten umlaufend einen Rahmen analog der Mauerumfassungszarge, wobei die genaue Ausführung im Zuge der Freigabe Werk – und Montageplanung festgelegt wird.

Die Fläche innerhalb des Rahmens erhält eine rückseitig lackierte Glasscheibe, (ESG, Klarglas) welche mittels Magnethalterungen reversibel befestigt wird.

Der Bereich der Stand- und Weiterfahrtanzeigen wird hierbei ausgespart (nicht lackiert).

Rückseitig befindet sich die frontal nicht sichtbare Aufnahme / Befestigung für die Anzeige. Die Ausführung erfolgt so, dass eine gute Kontrastierung für die Anzeige erzielt wird.

Material:			analog MUZ

Materialstärke:			analog MUZ

Dekor:				analog MUZ

Spiegelbreite			analog MUZ

Spiegeltiefe:			analog MUZ

Farbe rückseitig:		schwarz

Höhe Glas EG:			ca. 900 mm

Höhe Glas Regelgeschoss:	ca. 500 mm

Etagen	:			alle Haltestellen

Anzeiger integriert:		Ja / nein

Versiegelt:			ja, Acryl

## Brandschutzwinkel

Struktur 11.23  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_23_BRANDSCHUTZWINKEL

Brandschutzwinkel umlaufend am Übergang zwischen Schachtabschlusstür und Baukörper gemäß DIN EN 81-58 montieren, um E120 der Schachtabschlusstüren zu gewährleisten.

Alternativ kann auch eine gleichwertige Methode zum Brandschutz zur Ausführung kommen.

Die Mauerumfassungszargen sind im Bereich des Hohlraumes gem. Schallschutz- und Brandschutzanforderungen zu verfüllen. Die Mauerumfassungszargen müssen i. V. m. den Schachttüren eine F90 Qualität abbilden.

## Antrittsbleche

Struktur 11.24  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_24_ANTRITTSBLECHE

Im Übergang zwischen Schachttürschwelle und Bestandsboden auf Schachttürbreite zwischen den Mauerumfassungszargen Antrittsbleche nach örtlichem Aufmaß ausführen.

Material:			Edelstahl

Materialstärke:			1,5 – 2,0 mm

Dekor:				geschliffen /SETB 1

Unterkonstruktion:		ja – wenn erforderlich

Montageart:			verschraubt / verklebt

Versiegelung:			Silikon / Farbe: Edelstahl

Antrittsbleche sind auf halbe Mauerwerkslaibung zu begrenzen und mit einer robusten Unterkonstruktion am Boden vollflächig zu verkleben oder zu verschrauben.

Übergänge zwischen Boden, Mauerumfassungszarge, Schwelle und Antrittsblech versiegeln.

## Schacht- / Fahrkorbtürschürze

Struktur 11.25  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_25_SCHACHT_FAHRKORBTURSCHURZE

Schachttür- sowie Fahrkorbschürze sind gemäß EN 81- zu liefern und montieren.

Bei verringerten Schachtgruben ist die Konstruktion entsprechend anzupassen.

Material:			Edelstahl / verzinktes Blech

Materialstärke:			1,5 – 2,0 mm

Dekor:				geschliffen / natur

## Verriegelungen für Drehtüren

Struktur 11.26  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_11_26_VERRIEGELUNGEN_FUR_DREHTUREN

Lieferung und Montage von Türverriegelungen gemäß EN 81-20 / EN 81-21.

Drehtür:			Einflügelig; Zweiflügelig

Fehlschließsicherung:		ja

Gehäuse:			Aluminiumdruckguss

Notentriegelung:		Dreikant

Montageart:			inkl. notwendiger Adaptionen

# Aufzugssteuerung

Struktur 12  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_12_AUFZUGSSTEUERUNG

## Schaltschrank

Struktur 12.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_01_SCHALTSCHRANK

### TWR

Struktur 12.01.01  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_12_01_01_TWR

Der Schaltschrank ist gemäß VDE als Stand- oder Wandschrank im Triebwerksraum, körperschallisoliert montiert, vorzusehen.

Der Schaltschrank ist allseitig geschlossen und in stahlblechgekapselter Profilstahlkonstruktion (mind. IP 22) mit Fronttüren sowie Frontblenden und Sockel nach Erfordernis auszubilden.

Der Schaltschrank soll mit sämtlichen Tragkonstruktionen für Einbauteile und erforderlichen Verbindern ggf. Dichtungen, Rück- und Seitenwänden, Anschlussstellen, Einführungsabdeckungen usw. ausgerüstet werden.

Hinsichtlich der Verdrahtung des Schaltschrankes ist besonders darauf zu achten, dass alle zu- und abgehenden Leitungen übersichtlich angeordnet, einzeln zugentlastet und ordentlich befestigt auf die bezeichnenden Reihenklemmen geführt sind.

Alle Leitungen sind an ihren Klemmstellen ausreichend zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung muss mit dem für Revisionszwecke mitgelieferten Schema bzw. Klemmenbelegungsplan übereinstimmen.

Ausreichende Be- und Entlüftung ist zu gewährleisten.

Hauptschalter:			ja, in Tür integriert

Fahrtenzähler:			ja, in Tür integriert

Betriebsstundenzähler:		ja, in Tür integriert

Plantasche:			ja, in Tür integriert

Belüftung:			Lüfter (Zu-/Abluft)

Reserve:			min. 1 Hutschiene

Position MR:			unten neben

### MRL Variante 1 neben Tür

Struktur 12.01.02  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_12_01_02_MRL_VARIANTE_1_NEBEN_TUR

Steuerschrank in oberster / XXX Etage mit Schachtabschlusstür fest verbunden in Maueröffnung positionieren. Die Seitenposition richtet sich nach technischer Voraussetzung und Möglichkeit.

Der Steuerschrank schließt bündig mit der Schachtabschlusstür ab.

Dekor:				wie Schachttür

Schließung:			gemäß Bieterstandard

Ausstattung / Ausführung:	gemäß Bieterstandard

Steuerschrank muss in dieser Montagevariante ohne zusätzlichen Brandschutz auskommen oder ist bereits im Angebotspreis inkludiert.

Der Steuerschrank befindet sich in einem Fluchtbereich.

Die Steuerschrankabmessungen sind dem Angebot mittels Datenblatt beizufügen.

Der Übergabepunkt der Kraftstromzuleitung für die Spannungsversorgung ist aktuell im Schachtkopf vorgesehen. Sollte der Übergabepunkt bieterspezifisch zwingend im Schaltschrank erfolgen müssen, sind die notwendigen Leitungen im Aufzugsschacht Leistung AN Aufzug.

### MRL Variante 2 im Schachttürrahmen

Struktur 12.01.03  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_12_01_03_MRL_VARIANTE_2_IM_SCHACHTTURRAHMEN

Steuerschrank in oberster / XXX Etage in Schachtabschlusstürrahmen integrieren, sodass die Maueröffnung denselben Abmessungen in Breite und Höhe der übrigen Rohmaueröffnungen entsprechen.

Schließung:			gemäß Bieterstandard

Ausstattung / Ausführung:	gemäß Bieterstandard

Material:			analog Schachttüroberfläche

Der Übergabepunkt der Kraftstromzuleitung für die Spannungsversorgung ist aktuell im Schachtkopf vorgesehen. Sollte der Übergabepunkt bieterspezifisch zwingend im Schaltschrank erfolgen müssen, sind die notwendigen Leitungen im Aufzugsschacht Leistung AN Aufzug.

Der Steuerschrank muss in dieser Montagevariante ohne zusätzlichen Brandschutz auskommen oder dies ist bereits im Angebotspreis inkludiert.

Der Steuerschrank befindet sich in einem Fluchtbereich.

### MRL Variante 3 freistehend

Struktur 12.01.04  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_12_01_04_MRL_VARIANTE_3_FREISTEHEND

Steuerschrank in oberster / XXX Etage freistehend in unmittelbarer Nähe positionieren. Die genaue Verortung wird im Zuge der weiteren Planung spätestens jedoch bei Vergabe festgelegt.

Die Leitungsverlegung von der Steuerung bis zum Bestimmungsort findet über Bodenkanal / Decke statt und ist eine Leistung des AN. Die erforderlichen Durchbrüche, das Verschließen und oder promatieren der Leitungen sind bauseitige Leistungen.

Dekor:				wie Schachttür

Schließung:			gemäß Bieterstandard

Ausstattung / Ausführung:	gemäß Bieterstandard

Entfernung Schacht:		max. 15 Meter

Einhausung:			Promat / streichbar

Der Steuerschrank muss in dieser Montagevariante ohne zusätzlichen Brandschutz auskommen oder dies ist bereits im Angebotspreis inkludiert.

Der Übergabepunkt der Kraftstromzuleitung für die Spannungsversorgung ist aktuell im Schachtkopf vorgesehen. Sollte der Übergabepunkt bieterspezifisch zwingend im Schaltschrank erfolgen müssen, sind die notwendigen Leitungen im Aufzugsschacht Leistung AN Aufzug

Der Steuerschrank befindet sich in einem Fluchtbereich.

Die Steuerschrankabmessungen sind dem Angebot mittels Datenblatt beizufügen.

## Steuerung

Struktur 12.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_02_STEUERUNG

Aufzugssteuerung in Mikroprozessortechnik aus EU-Produktion mit allen Bedienungs- und Anzeigeeinrichtungen. Kommunikation der Komponenten in Bus-Technik.

Schütze und Relais sollen nur für die Bauteile eingesetzt werden, für die die DIN EN 81 dieses vorschreibt. Die zu liefernde Steuerung muss der elektromagnetischen Verträglichkeit gem. EN 12015 / 12016 entsprechen

Die Steuerung muss ein fest verbautes Klartextdisplay enthalten, um auf besondere Hilfsmittel oder Werkzeuge für Wartung, Fehlersuche und Parameteranpassung in der Benutzer- Technikerebene verzichten zu können.

Eine vollständige, deutschsprachige Ausfertigung der möglichen Fehlercodes ist im Rahmen der Dokumentation zu übergeben.

Steuerungsart:			1-KS / 2-KS

Störmeldung:			vorbereitet

Potentialfreie Kontakte:		mind. 3

Überspannungsschutz:		Ja; gem. DIN EN 62305 (VDE

185-305 (2007)

## Brandfallsteuerung

Struktur 12.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_03_BRANDFALLSTEUERUNG

Brandfalltyp:			Erweitert statisch mit Ausweich-

haltestelle, volldynamisch

Hauptevakuierungshaltestelle:	EG / 1.OG / Festlegung folgt

Ausweichhaltestelle:		1. OG

Bei Fertigungsbeginn sind die Vorgaben des aktuellen, genehmigten Brandschutzkonzeptes diesbezüglich abzugleichen.

## Hängekabel

Struktur 12.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_04_HANGEKABEL

Im Hängekabel sind Reserveadern mitzuführen.

Zusätzliches HK:		ja

Anzahl Aderpaare:		min. 4

## Schachtkopierung

Struktur 12.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_05_SCHACHTKOPIERUNG

Schachtkopierung kontaktlos in Absolutwertgeber Technik realisieren. Die Fahrstrecke ist mittels Absolutwertgeber zu vermessen und auszuwerten.

Auflösung: 	Millimetergenaue Positionsbestimmung über die gesamte Fahrstrecke.

Flexibilität:			Geeignet für den Einsatz bei

Variablen Fahrgeschwindig-keiten.

Fahrkomfort:			Einfahrt der Kabine in die

Haltestellen mit Direktfahrt (ohne Nachjustierung).

Schlupffreier Betrieb: 		Keine Abweichungen durch

Seil- oder Riemenschlupf.

Spannungsausfallsicherheit:	Keine Referenzfahrt

erforderlich, auch nach längerem Spannungsausfall.

Geräuschloser Betrieb:		Vermeidung von Geräuschent-

wicklung durch rotierende oder bewegliche Teile.

Wartungsfrei:			Kein Verschleiß durch

berührungsloses Funktionsprinzip.

Das System muss robust gegenüber Verschmutzungen, Vibrationen und elektromagnetischen Störungen sein.

Bieterspezifische Abweichungen sind im Angebotsschreiben aufzuführen.

## Standby Betrieb

Struktur 12.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_06_STANDBY_BETRIEB

Zur Reduzierung des Energiebedarfs ist ein Standby Betrieb für Aufzugssteuerung und -regelung sowie Signalisation vorzusehen. Die diesbezügliche technische Dokumentation ist mit dem Angebot einzureichen

## Fahrkorblichtabschaltung

Struktur 12.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_07_FAHRKORBLICHTABSCHALTUNG

Das Fahrkorblicht wird 5 Minuten nach der Beendigung der letzten Fahrt bei geschlossenen Türen automatisch abgeschaltet. Die Zeit ist vor Ort einstellbar. Bei Rufgabe (innen / außen) wird das Fahrkorblicht wieder aktiviert.

## Parkhaltestelle

Struktur 12.08  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_08_PARKHALTESTELLE

Der Aufzug ist so zu konzipieren, dass eine Parkhaltestelle programmiert werden kann.

Je nach Bedürfnis muss diese Parkhaltestelle in der Steuerung einstellbar sein, bzw. geändert werden können.

## Notstrombetrieb

Struktur 12.09  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_09_NOTSTROMBETRIEB

Die Aufzugsanlage ist für den Anschluss an eine bauseitige Notstromversorgung vorzurüsten

Der Aufzug soll bei Ausfall der Energieversorgung in eine Evakuierungshaltestelle (vorzugsweise Erdgeschoss) fahren und dort mit geöffneten Türen stehen bleiben.

Kaskadierung:			Ja / nein

## Lastmesssystem

Struktur 12.10  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_10_LASTMESSSYSTEM

Lieferung und Montage eines Messsystems zur Erfassung der Zuladung und Einbindung in die Steuerung

Voll-Lastzustände müssen erkannt werden, vorliegende Außenrufe werden nicht bedient, bleiben jedoch gespeichert.

Die Lastwiegeeinrichtung muss in der Lage sein, bei einer Fahrkorbauslastung von weniger als 40 kg nicht mehr als zwei

Fahrkommandos anzunehmen.

System Seilaufzug:		Seilsensoren

System Hydraulikaufzug:	Drucksensor am Steuerblock

Auswerteeinheit:		Ja

## CAT 7 Hängekabel inkl. POE

Struktur 12.11  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_11_CAT_7_HANGEKABEL_INKL_POE

Lieferung und Montage eines CAT-7 Hängekabels inkl. fachgerechter Befestigungen (Hängekabelhalter) vom TWR (Steuerung) bis auf den Fahrkorb (Inspektionskasten) mit jeweils 3 m Reservering

Über diese Leitungen erfolgt sowohl die Spannungsversorgung als auch die Rechteverwaltung der Zugangskontrolle.

Zusätzliches HK:		ja

Datenkabel CAT 7:		ja

## Frequenzumrichter / Regelung

Struktur 12.12  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_12_FREQUENZUMRICHTER_REGELUNG

Ein für die Wandmontage geeigneter FU mit festem oder mobilen Programmdisplay, Netzfilter sowie Leistungsreserve und Rückspeiseoption ins Netz.

Alternativ, Frequenzumrichter im Schachtkopf platzieren.

Elektronische, feldorientierte Regelung 
Das System soll die Motorspannung und die Motorfrequenz regeln.

Durch die Regelung soll der Motor für alle Lastverhältnisse ein konstantes Drehmoment erzeugen. Ein ruckfreies, stufenloses Anfahren und Abbremsen müssen gewährleistet sein.

Der Aufzug soll ohne Schleichfahrt mit einer Anhalte-Genauigkeit von +/- 5 mm direkt in die Haltestellen einfahren.

Das System ist für …. Fahrten/Stunde auszulegen

Die Regelung soll auch bei Netzspannungsschwankungen von +/- 10 % funktionsfähig bleiben.

Entstör-Filter zur Vermeidung von Netzbeeinflussung sind vorzusehen.

Leistungsreserve: mind. 10 %

(Leistungsreserve muss nachgewiesen werden.)

## Evakuierungsfahrt über Akku-System

Struktur 12.13  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_12_13_EVAKUIERUNGSFAHRT_UBER_AKKU_SYSTEM

Bei Stromausfall evakuiert die Aufzugsanlage lastabhängig in die nächstgelegene Haltestelle und öffnet hier die Türen.

# Antrieb Seil

Struktur 13  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_13_ANTRIEB_SEIL

## TWR – Seil Synchron

Struktur 13.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_13_01_TWR_SEIL_SYNCHRON

Treibscheibenantrieb in getriebeloser Technologie mit Leistungsreserve auf einer körperschallentkoppelten Lagerung

Der Antrieb steht körperschallisoliert auf mitzuliefernden Stahlträgerkonstruktion / Betonsockel oder auf Führungsschienensystem.

Antriebsart:				getriebelos

Antriebstyp:				gemäß Bieterstandard

Geregelt:				Ja

Belüftung:				ohne Fremdbelüftung

Bremse:				Zwei-Kreis Haltebremse

Bremslüftung Notfall:			Elektrisch / mechanisch

Montageart:				auf Maschinenrahmen

Aufhängung:				2:1 / 1:1

Leistungsreserve:			mind. 10 %

(Leistungsreserve muss nachgewiesen werden.)

## MRL – Seil Synchron

Struktur 13.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_13_02_MRL_SEIL_SYNCHRON

Treibscheibenantrieb in getriebeloser Technologie mit Leistungsreserve auf einer körperschallentkoppelten Lagerung

Der Antrieb steht auf einer mitzuliefernden Stahlträgerkonstruktion / Führungsschienensystem.

Antriebsart:				getriebelos

Antriebstyp:				gemäß Bieterstandard

Geregelt:				Ja

Belüftung:				ohne Fremdbelüftung

Bremse:				Zwei-Kreis Haltebremse

Bremslüftung Notfall:			Elektrisch / mechanisch

Montageart:				auf Maschinenrahmen

Aufhängung:				2:1 / 1:1

Leistungsreserve:			mind. 10 %

(Leistungsreserve muss nachgewiesen werden.)

## TWR – Seil Asynchron mit Getriebe

Struktur 13.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_13_03_TWR_SEIL_ASYNCHRON_MIT_GETRIEBE

Treibscheibenantrieb in Kombination Motor-Getriebe mit Leistungsreserve im Triebwerksraum auf einer körperschallentkoppelten Lagerung

Die Forderungen EN 55011B bzw. EN 50081-1 bezüglich Netzbelastung müssen eingehalten werden.

Antriebsart:			Getriebe

Antriebstyp:			gemäß Bieterstandard

Geregelt:			Ja

Belüftung:			ohne Fremdbelüftung

Bremse:			Zwei-Kreis Haltebremse

Montageart:			auf Maschinenrahmen

Aufhängung:			2:1 / 1:1

Leistungsreserve:		mind. 10 %

(Leistungsreserve muss nachgewiesen werden.)

Antriebseinheit:	Schneckengetriebe und angeflanschter Motor. (Fabrikat Liftequip, Ziehl Abegg oder technisch vergleichbar)

Elektromotor: 	Spezialausführung, frequenzgeregelt mit Drehimpulsgeber.

Gehäusematerial: 		EN-GJL 250 in

Monoblockausführung mit

separaten Lagerschildern.

Schneckenwelle: 		Oben liegend, zweigängig

Einsatzstahl (16MnCrS5),

wälzgelagert, Ölschmierung.

Schneckenrad: 	Schleuderbronze (CuSn12Ni-C-GZ) mit verschraubter Nabe.

Abtriebswelle:	Vergütungsstahl (C60), wälzgelagert, Ölschmierung.

Kontrollöffnungen: 	Deckel für Tragbildkontrolle und Ölbefüllung, Ölpeilstab mit Entlüftung.

Demontage: 	Altes Triebwerk und Betonfundament sind zu entfernen.

Rahmen:	Maschinenrahmen mit Lastverteilungsrahmen,schwingungsisoliert,

Statischer Nachweis:	Durch AN / AG

Impulsgeber:			Digitaler Impulsgeber für Soll-

/Istwert-Vergleich.

Schneckenradwelle:		induktiv gehärtet.

Treibscheibe:			Fliegende Lagerung, gehärtete

Flanken, Schutzabdeckungen gegen Verletzungen und Objekteinzug.

Umlenkrollen:			Mit Abdeckung ausgestattet.

Seilklemme:			Lieferung im Lieferumfang

enthalten.

Sicherheitsausrüstung:		Einrichtung gegen

unkontrollierte

Aufwärtsbewegung nach EN 81-20.direkt am Antrieb (NBS)

Potentialausgleich:		Nach Montage am neuen

Antriebsrahmen anzuschließen.

## Seildurchbrüche

Struktur 13.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_13_04_SEILDURCHBRUCHE

Die Seildurchbrüche im Triebwerksraum sind wieder zu verwenden.

Die Seildurchbrüche im Triebwerksraum sind durch den AN Aufzug neu zu herstellen.

## Schutz gegen unkontrollierte Bewegung des Fahrkorbes (UCM)

Struktur 13.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_13_05_SCHUTZ_GEGEN_UNKONTROLLIERTE_BEWEGUNG_DES

Die Aufzugsanlage muss mit einer Schutzeinrichtung - direkt auf die Treibscheibenwelle wirkend - gegen unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbes von der Haltestelle weg ausgestattet sein.

## Lastverteilträger (Triebwerksraum)

Struktur 13.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_13_06_LASTVERTEILTRAGER_TRIEBWERKSRAUM

Der Antrieb steht mit seiner Stahlträgerkonstruktion auf einem Lastverteilträgersystem, um die erhöhten Lasten auf die Triebwerkswände abzuleiten.

Entfällt bei Antriebsmontage auf Führungsschienensystem.

## Inkrementalgeber mit Anbausatz für den vorhandenen Antrieb

Struktur 13.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_13_07_INKREMENTALGEBER_MIT_ANBAUSATZ_FUR_DEN_VOR

Inkrementalgeber mit Anbausatz, Drehmomentstütze und Befestigungsmaterial

Betriebsspannung UB: 		4,75 ... 30 V DC, 5 V DC bei RS

422

Leerlaufstrom I₀: 		max. 40 mA

Ausgangstyp: 			Gegentakt, inkremental,

4 Spuren

Ausgangsfrequenz:		max. 200 kHz

Schutzart:			IP65

Lieferumfang:			Drehmomentstütze mit

Befestigungsmaterial

Verlängerungskabel:		nach Bedarf

## Umlenkrollen im Antriebsbereich

Struktur 13.08  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_13_08_UMLENKROLLEN_IM_ANTRIEBSBEREICH

Die Umlenkrollen sind neu zu lagern und zu reinigen / zu erneuern.

Anzahl:				XX Stück

Durchmesser:			XXX mm

Lager:				Wälzlager / Pendelrollenlager

# Antrieb Hydraulik

Struktur 14  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_14_ANTRIEB_HYDRAULIK

## TWR – Hydraulik Frequenzgeregelt (z.B. Bucher)

Struktur 14.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_14_01_TWR_HYDRAULIK_FREQUENZGEREGELT_Z_B_BUCHER

Hydraulisches Aufzugsaggregat mit Frequenzregelung

Das hydraulische Aufzugsaggregat muss frequenzgeregelt sein und die folgenden Anforderungen erfüllen:

Fahrkomfort und Programmierbarkeit

Die Regelung der Fahrkurve soll unabhängig von Last und Temperatur einen hohen Fahrkomfort gewährleisten.

Die Fahrkurvenparameter für Auf- und Abfahrten müssen separat programmierbar sein.

Durchflussmessung und Technologie

Die Durchflussmessung erfolgt viskositätsunabhängig mittels berührungsloser, wartungsfreier Hallsensor-Technologie.

Integrierte Handnotbefreiung

Eine integrierte Handnotbefreiung ist erforderlich.

Antriebsausführung

Der hydraulische Antrieb wird als Unterölmotor ausgeführt.

Behälter und Unterölmotor sind als komplette Einheit zu liefern.

Arbeitsdrücke und Durchflussgeschwindigkeit sind möglichst gering zu halten.

Funktion und Nachregelung

Der Aufzug muss über den Frequenzumrichter direkt bündig in die Etage einfahren und bei offener Tür nachregulieren können.

Ölmanagement und Temperaturüberwachung

Eine ausreichende Ölmenge ist vorzusehen, um die Ölerwärmung zu berücksichtigen.

Zur Überwachung der Öltemperatur sind Kaltleiter-Temperaturfühler vorgesehen.

Montage und Dämpfung

Die Aufstellung des Aggregats erfolgt mit Dämpfungselementen an den Behälterfüßen.

Eine Handpumpe ist vorgesehen.

Elektrische Anforderungen

Die Anforderungen nach EN 55011B bzw. EN 50081-1 bezüglich Netzbelastung müssen eingehalten werden.

Der Antriebsmotor ist als Unterölmotor ausgeführt und mit Kaltleiter-Temperaturfühlern zur Überwachung der Motortemperatur ausgestattet.

Die verwendeten Isolierstoffe müssen mindestens Klasse B nach VDE 0530 entsprechen.

Antriebsart: 				Hydraulik

Leitfabrikat: 				Bucher, Algi o.ä.

Position: 				Triebwerksraum

Leistungsreserve:			min. 10 %

(Leistungsreserve muss nachgewiesen werden.)

## TWR – Hydraulik mit Softstart (z.B. Hydroware)

Struktur 14.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_14_02_TWR_HYDRAULIK_MIT_SOFTSTART_Z_B_HYDROWARE

Gefordert ist ein hydraulischer Aufzugsantrieb mit Softstartgerät.

Die Regelung der Fahrkurve muss, unabhängig von Last und Temperatur, einen hohen Fahrkomfort bieten.

Die Fahrkurvenparameter für die Auf- und Abfahrt sollen getrennt programmiert werden können.

Die Durchflussmessung muss viskositätsunabhängig mittels berührungsloser, wartungsfreier Hallsensor-Technologie erfolgen.

Die Notbefreiung ist durch einen integrierten Handnotablass sicherzustellen.

Der Fehlerspeicher der Regelkarte muss Störungen zur einfachen Analyse im Störungsfall registrieren.

Der neu zu liefernde hydraulische Antrieb soll als Unterölaggregat ausgeführt sein.

Schraubenspindelpumpe und Unterölmotor sind als komplette Einheit zu liefern.

Arbeitsdrücke und Durchflussgeschwindigkeit sind möglichst gering zu halten.

Die Schraubenspindelpumpe soll geräusch- und pulsationsarm arbeiten.

Der Aufzug muss über die Ventilsteuerung direkt bündig in die Etage einfahren und bei offener Tür nachregulieren können.

Mit Rücksicht auf die Ölerwärmung ist eine ausreichende Ölmenge vorzusehen.

Die Aufstellung des Aggregates erfolgt mit Dämpfungselementen an den Behälterfüßen.

Inkl. integrierter Tankheizung

Eine Handpumpe ist vorzusehen.

Die Forderungen EN 55011B bzw. EN 50081-1 bezüglich Netzbelastung müssen eingehalten werden.

Der Antriebsmotor ist als Unterölmotor vorzusehen.

Die Motorwicklungen sollen mit Kaltleiter-Temperaturfühlern zur Überwachung der Motortemperatur versehen sein.

Zusätzlich sind Kaltleiter-Temperaturfühler zur Überwachung der Öltemperatur vorzusehen.

Die Temperaturbeständigkeit der verwendeten Isolierstoffe muss mindestens Klasse B nach VDE 0530 entsprechen.

### Steuerblock inkl. Regelelektronik

Struktur 14.02.01  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_14_02_01_STEUERBLOCK_INKL_REGELELEKTRONIK

Der Istwert der durchfließenden Ölmenge ist permanent zu überprüfen und mit einer einstellbaren Sollwertkurve zu vergleichen.

Abweichungen sind unabhängig von Temperatur und Last auszugleichen.

Die Elektronik sollte in der Lage sein, Bündigkeiten von +- 5 mm zu gewährleisten.

Über eine Schnittstelle muss eine einfache Fehlerdiagnose möglich sein.

Eine detailliierte Beschreibung ist mitzuliefern.

Ein Notablassventil ist zu integrieren.

Druckschalter als Lastwiegeeinrichtung inkl. Einbindung in die Steuerung sind vorzusehen.

## Lastmesssystem

Struktur 14.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_14_03_LASTMESSSYSTEM

Lieferung und Montage eines Messsystems zur Erfassung der Zuladung und Einbindung in die Steuerung

Voll-Lastzustände müssen erkannt werden, vorliegende Außenrufe werden nicht bedient, bleiben jedoch gespeichert.

Die Lastwiegeeinrichtung muss in der Lage sein, bei einer Fahrkorbauslastung von weniger als 40 kg nicht mehr als zwei

Fahrkommandos anzunehmen.

System Hydraulikaufzug:	Drucksensor am Steuerblock

Auswerteeinheit:		Ja

## Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegungen des Fahrkorbes (A3)

Struktur 14.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_14_04_SCHUTZEINRICHTUNG_GEGEN_UNBEABSICHTIGTE_BE

Implementierung einer Schutzeinrichtung zum Verhindern einer unbeabsichtigten Bewegung des Fahrkorbes von der Haltestelle weg, wenn die Schachttür nicht verriegelt und die Fahrkorbtür nicht verschlossen ist, ausgestattet sein.

Die Forderungen gegen unbeabsichtigte Bewegungen sind mittels eines zertifizierten Systems zu erfüllen.

## Hydraulikschläuche und Hydrauliköl

Struktur 14.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_14_05_HYDRAULIKSCHLAUCHE_UND_HYDRAULIKOL

Die hydraulischen Verbindungsleitungen vom Aggregat bis zum Heberanschluss sind als geprüfter Druckschlauch zu erneuern. (Länge pro Aufzug s. Anlagenzeichnung)

Vorgeschriebene Biegeradien sind einzuhalten.

Die Halterungen sind schwingungsisolierend auszuführen, so dass keine Körperschallübertragung möglich ist.(Befestigungsschellen mit Gummieinlage)

Zur Vermeidung von Strömungsgeräuschen darf die Ölgeschwindigkeit in der Zuleitung 5 m/s nicht überschreiten.

Das vorhandene Hydrauliköl ist fachgerecht zu entsorgen und durch neues Hydrauliköl zu ersetzen. (HLP 46 o. vergleichbar)

## Rohrbruchventil erneuern

Struktur 14.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_14_06_ROHRBRUCHVENTIL_ERNEUERN

Die Rohrbruchsicherung muss gemäß DIN EN 81-20 und DIN EN 81-50 ausgeführt sein und den spezifischen Anforderungen des Aufzugs entsprechen.

Das Bauteil ist für den hydraulischen Antrieb des Aufzugs geeignet und auf die maximalen Betriebsdrücke abgestimmt.

Die Rohrbruchsicherung muss automatisch auslösen, wenn der Förderstrom eine definierte Grenze überschreitet.

Eine manuelle Rückstellung der Rohrbruchsicherung nach Auslösung muss möglich sein.

Das Bauteil ist korrosionsbeständig und für den langfristigen Einsatz ausgelegt.

Ein Prüfanschluss zur Funktionsprüfung der Rohrbruchsicherung ist vorzusehen.

## Dichtsätze Hydraulikheber

Struktur 14.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_14_07_DICHTSATZE_HYDRAULIKHEBER

Die vorhandenen Dichtsätze sind zu erneuern. Informationen zum konkreten Hebertyp sind der Fotodokumentation zu entnehmen.

Dichtsatz zum Zylinder LGTZ 50-2 (KA)

(Stufe 1 und 2 nach außen)

Dichtsatz zum Zylinder LGTZ 50-2 KA

(innere Dichtungen und Fußventil)

Prüfbescheinigung / TÜV-Unterlagen gem. eingereichten Unterlagen für Lasterhöhung um ca. 150 kg zum Hebernachweis notwendig

## Hydraulikheber

Struktur 14.08  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_14_08_HYDRAULIKHEBER

Hydraulikzylinder für Personen- und Lastaufzüge nach EN 81-20/50, in einteiliger oder mehrteiliger Ausführung

Geschweißte Stahlkonstruktion mit präzisionsgeschliffener, hartverchromter Kolbenstange und hoher Oberflächengüte

Lange Lebensdauer durch mehrstufiges Dichtungssystem, geringe Reibung (Teflon-Dichtungen) und verschleißarme Führungselemente

Hydraulische Endlagendämpfung, Entlüftungsschraube sowie externer Leckölanschluss am Zylinderkopf

Ausgelegt für gleichmäßige Hub- und Senkfahrtgeschwindigkeiten, auch bei kleinen Schleichfahrten

Befestigungs- und Anschlussmöglichkeiten gemäß Herstellervorgaben, inkl. Anschluss für Rohrbruchsicherungsventil

## Umlenkrolle Heber

Struktur 14.09  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_14_09_UMLENKROLLE_HEBER

Die Umlenkrolle ist zu erneuern.

Anzahl:				1 Stück

Durchmesser:			550 mm

Lager:				Wälzlager

# Notrufeinrichtung

Struktur 15  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_15_NOTRUFEINRICHTUNG

Die Aufzugsanlage soll mit einem Notrufsystem gemäß DIN EN 81-28 auf Mietbasis ausgestattet werden.

Die Aufschaltung erfolgt auf eine ständig besetzte Notrufzentrale des Herstellers Aufzug.

Alternativ soll das System technisch in der Lage sein, Notrufe auf eine Telefonzentrale / Pförtner des Kunden hausintern abzusetzen.

In einem Maßnahmenkatalog wird die Abarbeitung des Notrufes festgelegt. (Notfallplan) Die jährliche Bereitschaftspauschale ist gesondert anzugeben.

Notrufsystem:			Mobilfunkbasiert (mindestens

LTE/4G, mit automatischem

Fallback auf 2G)

Antenne:			externe, verstärkte

Funkantenne

Bedienstellen:

Fahrkorb

Schachtgrube / unterhalb Fahrkorb

Fahrkorbdach

Triebwerksraum

# Gefährdungsbeurteilung

Struktur 16  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_16_GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG

Bei Übergabe der Anlage an den Bauherrn ist je Anlage eine vollständige Gefährdungsbeurteilung nach §3 der BetrSichV zu übergeben.

In dieser Gefährdungsbeurteilung sind auch die Prüffristen festzulegen.

# Cybersecurity

Struktur 17  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_17_CYBERSECURITY

Um den Kunden vor Nachforderungen in Bezug auf Maßnahmen zur Cybersecurity zu schützen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle notwendigen Unterlagen im Zusammenhang mit den relevanten Cybersecurity-Maßnahmen im Vorfeld vollständig auszufüllen und rechtzeitig zur Unterschrift durch den Betreiber vorzulegen. Die Unterlagen müssen eine Übersicht der implementierten Sicherheitsmaßnahmen enthalten, darunter technische und organisatorische Schutzvorkehrungen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und die Sicherstellung regelmäßiger Software-Updates. Dabei ist sicherzustellen, dass die Dokumentation den geltenden Normen und Standards und weiteren branchenspezifischen Empfehlungen entspricht.

Der Auftragnehmer hat die Unterlagen in strukturierter und verständlicher Form vorzubereiten und spätestens vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme an den Betreiber zu übergeben. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Maßnahmen auf die spezifischen Anforderungen der Aufzugsanlage und des Betreibers abgestimmt sind. Bei Bedarf unterstützt der Auftragnehmer den Betreiber bei der Implementierung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen. Abschließend ist die ordnungsgemäße Umsetzung der Cybersecurity-Maßnahmen schriftlich nachzuweisen und durch den Betreiber zu bestätigen. So wird sichergestellt, dass alle Anforderungen fristgerecht und vollständig erfüllt werden

# FWA

Struktur 18  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_18_FWA

## Begleitung der Wirk - und Funktionsprüfung

Struktur 18.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_01_BEGLEITUNG_DER_WIRK_UND_FUNKTIONSPRUFUNG

Die ausgeschriebene Leistung umfasst die Teilnahme an der Wirk- und Funktionsprüfung des Feuerwehraufzugs gemäß den geltenden Vorschriften (z. B. BetrSichV, VDI 3809 Blatt 2, DIN EN 81-72).

Leistungsumfang:

- Bereitstellung qualifizierter Fachkräfte zur Unterstützung der Prüfung.

- Durchführung von Testfahrten sowie Prüfung der Notstromversorgung, Türsteuerung, Notruf- und Kommunikationssysteme.

- Unterstützung bei der Überprüfung der feuerwehrspezifischen Steuerung, insbesondere der Notbetriebsfunktion.

- Dokumentation der Messergebnisse und Unterstützung bei der Erstellung des Prüfprotokolls.

- Behebung kleinerer Mängel vor Ort nach Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Anforderungen:

- Fachkundige Techniker mit Erfahrung in der Prüfung und Wartung von Feuerwehraufzügen.

- Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften.

Leistungszeitraum:

- Die Prüfung findet an einem Samstag statt. Die Anwesenheit der beauftragten Fachkräfte ist während des gesamten Prüfzeitraums erforderlich. (ca.8 h)

## Erstmalige Prüfung als Feuerwehraufzug

Struktur 18.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_02_ERSTMALIGE_PRUFUNG_ALS_FEUERWEHRAUFZUG

Feststellen, dass der Feuerwehraufzug sicher betrieben werden kann und im Brandfall mit allen beteiligten Systemen korrekt zusammenwirkt.

Die erstmalige Prüfung (Ordnungsprüfung und die technische Prüfung am Betriebsort) erfolgt durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS).

Die Kosten für die Prüforganisation sowie die Gestellung eigener Mitarbeiter sind in den Angebotspreis zu inkludieren.

## Besonderheiten Feuerwehraufzug Stadt Frankfurt:

Struktur 18.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_BESONDERHEITEN_FEUERWEHRAUFZUG_STADT_FRANK

Die Aufzugstechnik ist gem. der aktuellen Ausführungsbestimmung  für Feuerwehraufzüge in Frankfurt auszuführen. (Letzte Aktualisierung 16.02.2025)

Diese Festlegungen haben Vorrang gegenüber den Festlegungen der EN 81-72.

Link:

https://www.feuerwehr-frankfurt.de/mediathek/vorbeugender-brandschutz/feuerwehraufzuege/ausfuehrungsbestimmungen-feuerwehraufzug

### Normen

Struktur 18.03.01  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_01_NORMEN

Der Feuerwehraufzug muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen:

Hessische Bauordnung (HBO)

Hessische Hochhausrichtlinie (H-HHR)

DIN EN 81-72:2020-11

DIN EN 81-58:2022-08

DIN VDE 0100-560

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

VDI 3809 Blatt 2 und VDI 3810 Blatt 6

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Hessen (H-VV TB)

### Ortsfeste Leiter

Struktur 18.03.02  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_02_ORTSFESTE_LEITER

Im Fahrschacht sollen gemäß H-HHR, Punkt 6.1.2.2 zunächst ortsfeste Leitern so angebracht sein, dass ein Übersteigen vom Fahrkorbkabinendach zur Leiter und von der Leiter durch die zu öffnenden Fahrschachttüren ins Geschoss möglich ist.

### Leiter bei zentralöffnender Fahrschachttür

Struktur 18.03.03  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_03_LEITER_BEI_ZENTRALOFFNENDER_FAHRSCHACHTTUR

Eine Abweichung von dieser Grundanforderung ist dann erforderlich, wenn der Feuerwehraufzug über zentral öffnende Türen verfügt, die von der Schachtleiter nicht erreicht werden können und somit eine bewegliche Leiter mitgeführt werden muss.

Diese müssen der DIN EN 131 ohne Standverbreiterung entsprechen und auf eine Länge von 6 m begrenzt sein.

Bei Entnahme der Leiter ist der Betrieb des Aufzugs durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung zu verhindern. Es ist außerdem eine Sicherung gegen Abstürzen in den Schacht erforderlich.

Aufstellpunkte auf dem Fahrkorb müssen gekennzeichnet sein.

Beim Einsatz von Teleskopleitern müssen diese der DIN EN 131-6 entsprechen.

Sie müssen in einem Schutzgehäuse am Fahrkorb untergebracht und vor Verschmutzung geschützt werden.

Die Lagerung muss in geschlossener und aufrechter Position erfolgen.

Es ist eine Kurzanweisung zum sicheren Gebrauch am Lagerort der Leiter vorzuhalten.

Bewegliche Leitern sind gemäß den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung in regelmäßigen Abständen zu prüfen.

Die Prüfung ist zu dokumentieren.

Hinweis:

Der Verzicht auf eine ortsfeste Leiter ist als Erleichterung von der H-HHR im Baugenehmigungsverfahren bzw. im Brandschutzkonzept zu beschreiben.

### Kennzeichnungen Schachttüren(schachtseitig)

Struktur 18.03.04  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_04_KENNZEICHNUNGEN_SCHACHTTUREN_SCHACHTSEITIG

An den Schachttürentriegelungen sind Hinweise zur Bedienung anzubringen.

Auf dem Fahrkorbdach oder jeweils an den Fahrschachtüren ist eine bebilderte Beschreibung des Entriegelungsmechanismus der Fahrschachttüren spritzwassergeschützt anzubringen.

Die Fahrschachttüren sind weiterhin schachtseitig mit einer Geschosskennzeichnung zu versehen. Die Fahrschachttüren müssen ohne Hilfsmittel mit einer Hand (eine Hand und beide Füße an bzw. auf der Leiter) vom Schacht aus

geöffnet werden können.

### Bedieneinrichtung Notbetrieb

Struktur 18.03.05  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_05_BEDIENEINRICHTUNG_NOTBETRIEB

Eine Bedieneinrichtung für den Notbetrieb muss vorhanden sein. Diese muss sich im Feuerwehraufzugsvorraum der

Zugangsebene für die Feuerwehr befinden.

### Zugänglichkeit TWR

Struktur 18.03.06  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_06_ZUGANGLICHKEIT_TWR

Der Zugang für die Feuerwehr zum Maschinenraum des

Feuerwehraufzuges muss sichergestellt sein. (Falls Aufstellort der Steuerung)

### Ausstiegsklappe

Struktur 18.03.07  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_07_AUSSTIEGSKLAPPE

Im Fahrkorb muss eine mindestens 0,50 m x 0,70 m große Dach-Ausstiegsklappe eingebaut sein, die abweichend von DIN EN 81-72:2020-11 nur mit einem Schlüssel der Feuerwehr Frankfurt (SK 5 7HT5101), kein Dreikant, geöffnet werden kann.

Vom Kabinendach aus muss die Ausstiegsklappe ohne Schlüssel mit einem Drehknauf geöffnet werden können.

Die Dach-Ausstiegsklappe muss über eine fest eingebaute

Steighilfe vom Fahrkorbinnenraum aus erreichbar sein.

Ein evtl. im Fahrkorb vorhandenes Leiterdepot muss ebenso mit der o.a. Feuerwehrschließung geöffnet werden können.

Der Zugang durch die Notklappe darf nicht durch dauerhafte Einbauten oder eine Beleuchtung behindert werden.

Abgehängte Decken müssen ohne Werkzeuge einfach zu öffnen oder abnehmbar sein, um die Erreichbarkeit der Notklappe sicherzustellen.

Die Betätigungskraft muss weniger als 250 N betragen.

Die Schließ- und Öffnungspunkte müssen von innerhalb des Fahrkorbes sowie vom Fahrkorbdach aus erkennbar und gekennzeichnet sein.

Entriegelungssysteme über Bowdenzüge sind nicht zulässig.

Die Entriegelung muss direkt an den Verschlüssen erfolgen können. Ist dies nicht möglich, dürfen Zugstangen eingesetzt werden, die in der Fahrkabine (gesichert gegen unbefugte Benutzung, z.B. im Leiterdepot) bzw. auf dem Fahrkorbdach vorgehalten werden.

### Abgehängte Decken

Struktur 18.03.08  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_08_ABGEHANGTE_DECKEN

Abgehängte Decken müssen gesichert sein und dürfen nicht unkontrolliert in den Fahrkorb fallen.

Eine abgehängte Decke darf nach dem Lösen nicht näher als 1,6 m zum Fahrkorbboden kommen, damit genügend Raum für darin befindliche Personen bleibt.

Verkabelungen für Beleuchtungen im Deckenfeld dürfen das Entnehmen der Elemente einer abgehängten Decke sowie einen Notausstieg nicht behindern. Die Verkabelung ist mit Flex-Kabeln auszuführen.

### Not-Ausstiegsleiter im Fahrkorb

Struktur 18.03.09  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_09_NOT_AUSSTIEGSLEITER_IM_FAHRKORB

Die im Fahrkorb vorzuhaltende Not-Ausstiegsleiter muss DIN EN 131-1:2015+A1:2019 ohne Standverbreiterung entsprechen.

Das Entnehmen der Leiter aus ihrer Lagerposition muss eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 81-20:2020, 5.11.2 auslösen, die den Betrieb des Aufzugs verhindert, wenn sich die Leiter nicht in ihrer Lagerposition befindet.

Sie ist gemäß den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung in regelmäßigen Abständen zu prüfen.

Die Prüfung ist zu dokumentieren.

### Türschließlinie

Struktur 18.03.10  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_10_TURSCHLIESSLINIE

Die Türschließlinie des Aufzuges ist ständig freizuhalten. Die Freihaltung ist zu überwachen.

Ergänzend zu den Festlegungen gemäß Nr. 5.8 DIN EN 81-72:2020-11 ist ein Blockieren der Türschließlinie nach fünf Sekunden optisch („Tür freimachen“) und akustisch im Fahrkorb zu signalisieren, um eine Verzögerung durch Blockieren zu verhindern.

### Sprechverbindung

Struktur 18.03.11  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_11_SPRECHVERBINDUNG

Zwischen der Feuerwehr-Zugangsebene, dem Fahrkorb, dem Triebwerksraum und Räumen, zu denen der Zugang aus einsatztaktischen Gründe für Maßnahmen der Gefahrenabwehr ggf. erforderlich ist (z. B. Brandmeldezentrale, Pförtnerbereich), ist eine gesicherte Sprechverbindung in Form einer Gegensprechanlage zu installieren.

Bei Inbetriebnahme des Feuerwehraufzuges an der Hauptzugangstelle (über den Schlüsselschalter des Feuerwehraufzuges) muss die Sprechverbindung mit eingeschaltet werden.

Es darf keine Rückkopplungen geben.

Die Sprechstelle im Fahrkorb ist als offene Sprechstelle ohne Linientasten und ohne Sprechtasten mit getrennter Anordnung von Mikrofon und Lautsprecher auszuführen.

Als Sprechstellen an der Feuerwehr-Zugangsebene, im Triebwerksraum und den sonstigen notwendigen Räumen sind Handapparate zu verwenden.

Im Feuerwehrbetrieb kann über den Notrufknopf im Fahrkorb ein akustisches Signal als Sammelruf zu den anderen Sprechstellen gesendet werden.

Sprechstellen sind so auszuführen, dass sie auch bei anstehender und auftretender Lärmbelästigung sicher nutzbar bleiben (z. B. bei aktivierter Überdruckbelüftungsanlage).

### Schließungen

Struktur 18.03.12  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_12_SCHLIESSUNGEN

Die Schließung an der Feuerwehr-Zugangsebene, im Fahrkorb, im Leiterdepot und in der Dach-Ausstiegsklappe muss der Feuerwehrschließung (Typ „Frankfurt - SK 5 7HT5101), angehören.

Die Bedienstellen/ -einheiten sind in einer Höhe von mindestens 0,9m bis maximal 1,4m - bezogen auf die Oberkante Fertigfußboden - anzuordnen.

Für die Feuerwehrschließungen sind Profil- oder Halbprofilschließzylinder zu verwenden, die nach einer Freigabebescheinigung von autorisierten Schlüsseldiensten bezogen werden können.

### Geschoss- und Fahrkorbkennzeichnung

Struktur 18.03.13  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_13_GESCHOSS_UND_FAHRKORBKENNZEICHNUNG

Feuerwehraufzüge sind in allen Geschossen sowie im Fahrkorb mit einem Schild nach DIN EN 81 Teil 72, Anhang G „Piktogramme für den Feuerwehraufzug“ zu kennzeichnen. (Leistung AN Aufzug)

Die Kennzeichnung in den Geschossen sollte im Bereich der Aufzugsbedienstelle erfolgen.

### Feuerwehr Bedienstelle Außen (AP-Variante):

Struktur 18.03.14  |  Typ Variante  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_14_FEUERWEHR_BEDIENSTELLE_AUSSEN_AP_VARIANTE

### Tableau im Fahrkorb

Struktur 18.03.15  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_15_TABLEAU_IM_FAHRKORB

### Besonderheiten Feuerwehraufzug DIN EN 81-72:

Struktur 18.03.16  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_03_16_BESONDERHEITEN_FEUERWEHRAUFZUG_DIN_EN_81_7

Elektrische Einrichtungen im Schacht

Elektrische Einrichtungen im Schacht eines Feuerwehraufzugs, die sich unterhalb des obersten Stockwerks innerhalb eines Abstands von einem Meter zu einer Schachtwand mit Schachttüren befinden oder sich auf dem Fahrkorbdach sowie an der Außenseite der Fahrkorbwände befinden, müssen gegen Tropf- und Spritzwasser geschützt werden. Dieses Wasser kann von einer darüberliegenden Haltestelle stammen. Der Schutz erfolgt durch Abdeckungen, die mindestens die Schutzart IPX3 gemäß EN 60529:1991 erfüllen.

Elektrische Einrichtungen, die weniger als einen Meter oberhalb der Schachtsohle angeordnet sind, müssen mit einem Schutz gemäß IP67 ausgestattet sein. Darüber hinaus müssen Steckdosen sowie die am tiefsten montierten Lampen der Schachtbeleuchtung mindestens 0,5 Meter oberhalb des maximal zulässigen Wasserspiegels in der Schachtgrube positioniert werden, um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.

Fahrkorbdach

Das Fahrkorbdach muss so gestaltet sein, dass eine Ansammlung von Wasser verhindert und ein kontrolliertes Ablaufen des Wassers erleichtert wird. Elektrische Einrichtungen im Fahrkorbdach und in den äußeren Wänden müssen mindestens den Schutzgrad IPX3 nach EN 60529:1991 aufweisen.

Befehlsgeber im Fahrkorb und in den Haltestellen

Die Befehlsgeber im Fahrkorb und in den Haltestellen sowie die zugehörigen Steuerungen müssen so ausgelegt sein, dass sie keine falschen Signale aufgrund von Wärme, Rauch, Wasser oder Feuchtigkeit annehmen. In der Feuerwehr-Zugangsebene ist eine Fahrkorbstandanzeige erforderlich.

Sowohl die Befehlsgeber als auch die Stockwerkanzeige im Fahrkorb, die Fahrkorbstandanzeige in der Feuerwehr-Zugangsebene und der Feuerwehrschalter müssen mindestens die Schutzart IPX3 nach EN 60529:1991 aufweisen. Gleiches gilt für die Befehlsgeber und Anzeigen in anderen Haltestellen, sofern sie nicht nach der Betätigung des Feuerwehrschalters galvanisch getrennt werden.

Während der Phase 2 erfolgt der Betrieb des Feuerwehraufzugs über ein vollständiges Bedientableau oder eine Zehnertastatur im Fahrkorb. Diese Tastatur muss den Abmessungen gemäß EN 81-70:2018 entsprechen und aus Tastern bestehen, die eine sichtbare Rückmeldung zur Bestätigung der Rufannahme geben. Andere Befehlsgeber sind während dieser Phase unwirksam. Bei Fahrkörben mit zwei Zugängen müssen die Befehlsgeber entsprechend den Vorgaben aus Abschnitt 5.8.9 angeordnet sein.

Zusätzlich zu den regulären Stockwerksanzeigen im Fahrkorb muss eine eindeutige Kennzeichnung der Feuerwehr-Zugangsebene erfolgen. Diese Kennzeichnung ist auf oder neben dem Fahrbefehlsgeber für die Feuerwehr-Zugangsebene anzubringen und erfolgt mittels des in Anhang G dargestellten Brandschutzzeichens.

Triebwerk und zugehörige Einrichtungen

Bereiche, in denen das Triebwerk und seine zugehörigen Einrichtungen untergebracht sind, müssen mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie der Schacht. Befinden sich das Triebwerk und die Steuerung außerhalb des Schachts und außerhalb eines Brandabschnitts, muss der Aufstellungsort ebenfalls eine Feuerwiderstandsfähigkeit besitzen, die der der Brandabschnitte entspricht. Zudem müssen alle Verbindungen zwischen den Brandabschnitten, wie elektrische Kabel oder Hydraulikleitungen, gleichermaßen geschützt werden.

Zur besseren Orientierung sollte in der Feuerwehr-Zugangsebene ein Schild angebracht werden, das den Einbauort des Hauptschalters für den Aufzug, des Tableaus für Notfälle und Prüfungen oder des Triebwerksraums ausweist.

Steuerung

Der Feuerwehrschalter muss sich in einem sicheren Bereich auf der Feuerwehr-Zugangsebene befinden. Er ist innerhalb einer horizontalen Entfernung von maximal zwei Metern vom Feuerwehraufzug in einer Höhe zwischen 1,4 und 2,0 Metern über dem Fußboden anzubringen. Zur eindeutigen Kennzeichnung ist er mit dem Brandschutzzeichen für Feuerwehraufzüge gemäß Anhang G zu versehen, und der zugeordnete Aufzug muss klar erkennbar sein.

Die Betätigung des Feuerwehrschalters erfolgt mit einem Entriegelungsschlüssel, der dem Entriegelungs-Dreikant nach EN 81-20:2020, 5.3.9.3, entspricht. Andere Schlüssel sind nur dann zulässig, wenn zusätzlich ein Schlüsselschalter im Fahrkorb vorhanden ist. Die Betriebsstellungen des Schalters müssen bistabil sein, klar mit „1“ und „0“ gekennzeichnet werden und eine eindeutige Sichtbarkeit der Schaltstellung gewährleisten. In der Stellung „1“ ist der Feuerwehrbetrieb aktiviert.

Ein zusätzlicher Steuerbefehl von außerhalb darf ausschließlich dazu verwendet werden, den Feuerwehraufzug automatisch zur Feuerwehr-Zugangsebene zu schicken und ihn dort mit geöffneten Türen zu halten. Der Feuerwehrschalter muss weiterhin in der Stellung „1“ bleiben, um die Phase 1 abzuschließen. Der Feuerwehrbetrieb erfolgt in zwei Phasen, deren Funktionen in 5.8.7 (Phase 1) und 5.8.8 (Phase 2) beschrieben sind.

Nach der Aktivierung des Feuerwehrschalters bleiben alle elektrischen und mechanischen Sicherheitseinrichtungen des Aufzugs in Betrieb, mit Ausnahme der Türumsteuerung, die in den Phasen 1 und 2 gesondert behandelt wird. Der Feuerwehrschalter darf weder eine elektrische Sicherheitseinrichtung noch die Inspektionssteuerung oder die elektrische Rückholsteuerung gemäß EN 81-20:2020 deaktivieren.

Während des Feuerwehrbetriebs darf die Funktion des Aufzugs nicht durch elektrische Fehler in der Außenrufsteuerung oder anderen Komponenten der Aufzugssteuerung, die sich außerhalb des Schachts oder der Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung befinden, beeinträchtigt werden. Zudem dürfen elektrische Fehler in anderen Aufzügen einer Gruppe, zu der der Feuerwehraufzug gehört, dessen Betrieb nicht negativ beeinflussen.

Schnittstelle Feuerwehrschalter > Aufzugssteuerung

Befindet sich der Aufzug im Normalbetrieb, muss eine Unterbrechung der Verbindung an der Schnittstelle des Feuerwehrschalters mit der Aufzugssteuerung automatisch die Phase 1 einleiten. Ist der Aufzug bereits im Feuerwehrbetrieb, darf eine solche Unterbrechung hingegen keine Änderung des Betriebsmodus bewirken.

Wird die Verbindung der Schnittstelle des Schlüsselschalters im Fahrkorb mit der Aufzugssteuerung unterbrochen, muss sich der Betriebsmodus in einen Zustand ändern, der der Stellung „1“ des Schlüsselschalters im Fahrkorb entspricht.

## Besonderheiten Feuerwehraufzug Stadt Berlin:

Struktur 18.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_BESONDERHEITEN_FEUERWEHRAUFZUG_STADT_BERLI

Die Aufzugstechnik ist gem. des aktuellen Merkblattes für Feuerwehraufzüge in Berlin auszuführen. (Letzte Aktualisierung 03.2025)

Diese Festlegungen haben Vorrang gegenüber den Festlegungen der EN 81-72.

Im Merkblatt sind auch Hinweise enthalten, welche durch den Betreiber sicherzustellen sind

Auszüge:

### Rechtsgrundlagen

Struktur 18.04.01  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_01_RECHTSGRUNDLAGEN

Grundsätzlich gelten für die Errichtung von Feuerwehraufzügen die bekannten Rechtsgrundlagen in der jeweils aktuellen Version. Werden in den Rechtsgrundlagen gegenteilige Anforderungen gemacht, gilt folgende Wichtung der Vorschriften.

I. Anforderungen und Erleichterungen aus der Baugenehmigung (geprüfter Brandschutznachweis/ geprüftes Brandschutzkonzept) des Aufzugs

II. BauO Berlin

III. VVTB Berlin

IV. Musterhochhausrichtlinie (MHHR) & Erläuterung zur MHHR (Hinweis: Wird in den Erläuterungen auf eine veraltete Norm verwiesen, ist die aktuell gültige Norm anzuwenden)

V. Normen

VI. Technische Regeln

Für die Errichtung des Feuerwehraufzugs sind die für Aufzüge geltenden Normen der Normenreihe DIN EN 81 (Errichtung von Aufzügen) anzuwenden. Für Feuerwehraufzüge gilt insbesondere die DIN EN 81-72.

Anforderungen zur Prüfung von Feuerwehraufzügen gemäß der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) sind in den Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) 1201 Teil 4 Anhang 3 zu entnehmen.

Die Normen für die sonstigen Anlagen, die für den Betrieb eines Feuerwehraufzuges erforderlich sind, werden hier aus Übersichtsgründen nicht aufgeführt.

Nachfolgend finden sich Abweichungen von den Rechtsgrundlagen sowie Hinweise und

Konkretisierungen.

Alle Bedienelemente und Sicherheitseinrichtungen des Feuerwehraufzuges die durch die Feuerwehr bedient oder genutzt werden sollen sind frühzeitig abzustimmen, um die Belange der Feuerwehr ausreichend zu berücksichtigen.

### Netzersatz

Struktur 18.04.02  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_02_NETZERSATZ

Die folgenden Anforderungen der Berliner Feuerwehr sind für den Netzersatz zu berücksichtigen.

Die Betriebsbereitschaft des Feuerwehraufzuges muss bei Netzausfall für 8 Stunden gewährleistet werden (Forderung der MHHR Pkt. 6.6.1. & Anhang B VDE 0100-560). Sollte die Netzersatzanlage (NEA) nicht mit einem verbrennungsmotorisch betriebenen Generator ausgestattet sein, sind im Vorfeld diesbezüglich Abstimmungen mit der Feuerwehr durchzuführen.

Eine „Sprinklerschaltung“ wird in Berlin nicht akzeptiert.

Die Anforderung der 8 Stunden Betriebsbereitschaft gilt seitens der Berliner Feuerwehr als erfüllt, wenn folgende Anforderungen umgesetzt wurden:

Es ist genügend elektrische Energie vorzuhalten die über einen Zeitraum von 8 Std. mindestens 30 Fahrten (1 Fahrt = EG-oberstes Geschoss + oberstes Geschoss-EG) sicherstellt. Dabei ist auch der Energieverbrauch bei Fahrkorbstillstand zu berücksichtigen.

Am Anzeigetableau im Fahrkorb und an der Hauptzugangsebene ist der Akkustand abzubilden, sofern die NEA genutzt wird (Stromausfall im Objekt).

Bei Erreichung eines kritischen Akkuzustandes (15 %) ist ein optischer und akustischer Warnhinweis auszugeben.

Die Rückholeinrichtung muss mit einem separaten Akku ausgestattet sein.

Diese Besonderheiten der NEA sind in der Bedienungsanleitung für den Fw.-Aufzug zu erläutern. Es sind die Art, der Ort und die Funktionsweise der NEA zu beschreiben.

### Leitern zum Erreichen der Deckenluke

Struktur 18.04.03  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_03_LEITERN_ZUM_ERREICHEN_DER_DECKENLUKE

Auf die Verwendung von Teleskopleitern ist in Berlin aufgrund von negativen Praxiserfahrungen und der DGUV Information 208-016 zu verzichten. Freistehende Leitern müssen standsicher aufgestellt werden können.

Eine Abstimmung mit dem zuständigen Sacharbeiter im Vorfeld wird dringend empfohlen.

Hinweise zur ortsfesten Schachtleiter und der Fahrschachttürentriegelung

Um die Forderung der MHHR Pkt. 6.1.2.2 „Im Fahrschacht müssen ortsfeste Leitern so angebracht sein, dass ein Übersteigen vom Fahrkorb zur Leiter und von der Leiter zu den Fahrschachttüren möglich ist. Die Fahrschachttüren müssen ohne Hilfsmittel vom Schacht aus geöffnet werden können.“  auch im Sinne der Berliner Feuerwehr zu erfüllen, sind die nachfolgenden Konkretisierungen zu berücksichtigen.

- Bei einem Neubau ist zwingend eine Schachtleiter gemäß Hochhausrichtlinie zu errichten. Ortsfeste Leitern sind so zu installieren, dass die entsprechende Ausgangsseite erreicht werden kann.

- Abstand der Leitersprossen zur Befestigungswand mindestens 15 cm. Eine Absturzsicherung ist für diese „Notleiter“ nicht erforderlich, da nur der Höhenunterschied zwischen Kabinendach und der nächsterreichbaren Fahrschachttür relevant ist.

- Maximale Schrittweite 1,00 m (Abstand der Leitersprosse auf Fußbodenniveau zum Auftrittspunkt in der Zieletage).

- Maximaler Abstand zwischen der 4. Leitersprosse über Fußbodenniveau und Entriegelung von 1,35 m.

- Ist zum einhändigen Öffnen der Fahrschachttür eine heranziehende Armbewegung erforderlich, muss sich die Entriegelungsposition auf Höhenniveau der 4. Leitersprosse befinden

- Entriegelung und Türöffnung müssen zeitgleich mit nur einer Hand möglich sein, da sich die Einsatzkraft permanent und einhändig stehend festhalten muss

- Alle Ver- und Entriegelungen sind eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen.

- Insbesondere bei zentralschließenden Türen ist der große Abstand von Leiter und Entriegelung problematisch.

- Hierbei ist zu beachten das nach der Entriegelung die Position auf der Leiter nicht mehr geändert werden kann, da zum Besteigen beide Arme und Beine benötigt werden. Das Übersteigen von der Leiter in den Vorraum muss von einer Standposition auf Fußbodenebene erfolgen.

- Ein max. horizontaler Abstand zum Türschlitz lässt sich nicht festlegen, da auch der Abstand zur Entriegelungsrolle mit entscheidend ist. Ist eine Entriegelung in einem Bereich zwischen 1,1 m – 1,4 m über Fußbodenniveau möglich, betragt der maximale horizontale Abstand von der Leiter bis zum Haltepunkt der Türöffnung 1,0 m.

### Verriegelungen

Struktur 18.04.04  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_04_VERRIEGELUNGEN

Alle Verriegelungen sind mit Drehrichtungsbeschriftungen zu versehen und müssen eine Drehbegrenzung (Anschlag) haben, der ein wiederverschließen bei einer 360° Drehung verhindert.

### Betätigungsschalter

Struktur 18.04.05  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_05_BETATIGUNGSSCHALTER

Betätigungsschalter (z.B. für die Phase 1 & 2) müssen entweder durch ihre Stellung oder eine Betriebsanzeige (z.B. LED) ihren Schaltzustand anzeigen.

Sie sollen zwischen 1,0 m – 1,3 m über Fußbodenniveau angeordnet werden.

### Schlüssel

Struktur 18.04.06  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_06_SCHLUSSEL

Alle Feuerwehrschalter/ Verriegelungen (z.B. Schalter für die Phasen 1 & 2, Notausstiegseinrichtungen) sind mit Ausnahme des Fw.-Aufzugschlüsselbehälters mit Dreikantschließung auszustatten. Abweichend von der DIN 81-72 müssen fahrschachtseitig die Notausstiegseinrichtungen werkzeuglos zu öffnen sein.

Die oftmals noch in Genehmigungen geforderte „Beilschließung“ nach DIN 14925 ist nicht mehr erforderlich und soll durch die Dreikantschließung ersetzt werden. Somit ist der Dreikant (M5) als einziger „Schlüssel“ im Fahrkorb für alle Schließungen und Verriegelungen nutzbar. Abweichungen, z. B. aus Anfahrschutzgründen von bestimmten Etagen, sind mit der Berliner Feuerwehr dringend abzustimmen.

Hinweis: Sollte im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ein zusätzlicher Schalter durch die Berliner Feuerwehr gefordert sein, so ist damit der Schalter für die Phase 2 im Fahrkorb gemeint.

### Brandfallsteuerung/ Feuerwehraufzugsbetrieb

Struktur 18.04.07  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_07_BRANDFALLSTEUERUNG_FEUERWEHRAUFZUGSBETRIEB

Brandfallsteuerungen sind für Personenaufzüge gedacht und stets unabhängig von der manuellen Aktivierung des Feuerwehraufzuges auszulösen (meist durch eine BMA oder durch separate Rauchgasschalter). Auch der Feuerwehraufzug ist bis zu seiner manuellen Aktivierung durch die Einsatzkräfte als Personenaufzug zu betrachten.

Die Aktivierung der Phase 1 des Feuerwehraufzuges (ohne dass die BMA oder ein Handtaster die Brandfallsteuerung der Personenaufzüge ausgelöst hat) soll unabhängig von ggf. vorhandenen Brandfallsteuerungen aller anderen Aufzüge im Gebäude oder in einem Gebäudeteil aktiviert werden können. Das bedeutet die Aktivierung der Phase 1 ändert den Betriebszustand der anderen Aufzüge nicht. Spätestens bei Auslösung und Aktivierung der Phase 1 muss sich eine vorhandene Druckbelüftungsanlage aktivieren.

Folgende zusätzliche Anforderungen der Berliner Feuerwehr zum Punkt 5.8.8 der EN 81-72 an die Steuerungen sind zu beachten:

- Erforderlich ist das Übersteuern mittels einem Tastentruck mit gleichzeitiger optischer Rückmeldung (alte Etagenanzeige auf dem Tastenfeld erlischt und der neubetätigte Taster leuchtet).

- Erreicht die Tür augenscheinlich ihre Endposition „offen“, soll die Tür nicht mehr automatisch schließen beim Loslassen des „TÜR AUF“ Tasters. Eine Verzögerung um mehrere Sekunden bis zum Umschalten ist einsatztaktisch sehr bedenklich. Eine Verzögerung von mehr als einer Sekunde in der Endstellung kann nicht toleriert werden.

#### Kommunikation zwischen Hauptzugangsebene und Aufzugskabine

Struktur 18.04.07.01  |  Typ Unterabschnitt  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_07_01_KOMMUNIKATION_ZWISCHEN_HAUPTZUGANGSEBENE_U

Bei Betätigen der Phase 1 muss sich die tasterlose Verbindung zwischen Hauptzugangsebene und Aufzugskabine automatisch einschalten. Das Mikrofon in der Hauptzugangsebene sollte sich in einem ausreichenden Abstand von der Aufzugstür befinden, um Rückkoppelungen zu vermeiden.

Hinweis: Die Ausführung ist intensiv zu prüfen, da in der Praxis hier häufig Probleme mit der Kommunikation zwischen Hauptzugangsebene und Kabine festgestellt werden.

### Bedienungsanleitung

Struktur 18.04.08  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_08_BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Vielzahl der unterschiedlichen Ausführungen und da die Bedienelemente und deren Anordnung nicht genormt sind ist eine Bedienungsanleitung (möglichst mit erklärenden Grafiken oder Abbildungen) für den Feuerwehraufzug und die Notfallsteuerung in der BMZ, im Informationspunkt (Erstinformationsstelle) für die Feuerwehr oder im Aufzugsvorraum vorzuhalten.

Eine Kopie der Anleitung der Bedieneinrichtung für den Notbetrieb ist in unmittelbarer Nähe der Bedienelemente der Notbetriebseinrichtung zu hinterlegen/ anzubringen. Die Bedienungsanleitungen und deren Standorte sind mit der Berliner Feuerwehr abzustimmen.

Ein Beispiel und weitere Hinweise zur Ausführung befinden sich im Merkblattanhang A2 - Vorlage für die Erstellung von Bedienungsanleitungen für Feuerwehraufzüge.

#### Informationspunkt (Erstinformationsstelle)/ BMZ

Struktur 18.04.08.01  |  Typ Unterabschnitt  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_08_01_INFORMATIONSPUNKT_ERSTINFORMATIONSSTELLE_B

Für die Feuerwehr ist in der Hauptzugangsebene ein Informationspunkt einzurichten, wenn keine BMZ in einem abgeschlossenen Raum vorhanden bzw. dieser zu weit vom Aufzugsvorraum entfernt ist. Dies kann z.B. ein Schrank sein, welcher analog zum Symbol im Feuerwehrplan, mit einem „i“ (Ausführung des Hinweisschildes nach DIN 4066) und dem Feuerwehraufzugssymbol gekennzeichnet ist. Der Informationsschrank und dessen Inhalt muss mit Mitteln der Feuerwehr gewaltfrei öffenbar und zugänglich sein.

Folgende Informationen und Bedieneinrichtungen sind vorzuhalten (Anforderungen zum Betrieb Feuerwehraufzug):

### Feuerwehrplan

Struktur 18.04.09  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_09_FEUERWEHRPLAN

Für jeden Feuerwehraufzug sind zwei beschriftete Reißverschlusstaschen Größe DIN A4 vorzuhalten. Auf der Außenseite der Tasche muss der Laufweg zum zugehörigen Feuerwehraufzug dargestellt (z.B. aufgedruckte Laufkarte) und der Inhalt beschrieben sein. Wenn mehrere Feuerwehraufzüge im Objekt vorhanden sind, muss die eindeutige Zuordnung auf den Reißverschlusstaschen zu erkennen sein. Die Reißverschlusstaschen müssen den folgenden Inhalt haben:

#### Tasche 1 (Hauptzugangsebene, Truppführer)

Struktur 18.04.09.01  |  Typ Unterabschnitt  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_09_01_TASCHE_1_HAUPTZUGANGSEBENE_TRUPPFUHRER

- Bedienungsanleitung für den Vorzugsruf (Phase 1) und Fremd-

Selbstrettung

- Laufkarte zum Servicepanel/ Maschinenraum

- 1 x Schlüssel (Dreikant) für den Feuerwehraufzug

- Ggf. weitere notwendige Schlüsselsätze (Abstimmung notwendig)

#### Tasche 2 (Aufzugskabine, Truppmann)

Struktur 18.04.09.02  |  Typ Unterabschnitt  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_09_02_TASCHE_2_AUFZUGSKABINE_TRUPPMANN

- Bedienungsanleitung für den Feuerwehrbetrieb (Phase 2) und

Selbstrettung

- 1 x Schlüssel (Dreikant) für den Feuerwehraufzug

#### Anforderungen an Feuerwehrlaufkarten bezüglich Feuerwehraufzüge

Struktur 18.04.09.03  |  Typ Unterabschnitt  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_09_03_ANFORDERUNGEN_AN_FEUERWEHRLAUFKARTEN_BEZUG

Zur Erstellung der Laufkarten der Brandmeldeanlagen ist das „Merkblatt zur Erstellung von Feuerwehr-Laufkarten“ zu beachten. Rauchmelder in Feuerwehraufzugsschächten müssen eigene Melder-Gruppen haben. Dies gilt auch für Feuerwehraufzugsmaschinenräume und für Räume, in denen sich eine ungeschützte Feuerwehraufzugssteuerung befindet. Der Angriffsweg zum betreffenden Melder darf nicht über den gefährdeten Aufzug geführt werden.

### Abnahme/ Prüfung von Feuerwehraufzügen

Struktur 18.04.10  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_10_ABNAHME_PRUFUNG_VON_FEUERWEHRAUFZUGEN

Bei der Prüfung von Feuerwehraufzügen sind neben den Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Normen die betreffenden Inhalte aus der Baugenehmigung und ggf. aus einem vorhandenen und geprüften Brandschutzkonzept/ Brandschutznachweis bzw. entsprechender Dokumente sowie die Betriebssicherheitsverordnung (in Konkretisierung TRBS 1201 Teil 4 insbesondere Anhang 3) zu beachten.

Für die Inbetriebnahme von Feuerwehraufzügen ist eine Abnahme mit der Berliner Feuerwehr notwendig. Voraussetzungen für die Abnahme von Feuerwehraufzügen seitens der Berliner Feuerwehr sind:

- die finale Umsetzung der Anforderungen nach Punkt 10 und 11,

- die ausgefüllte Checkliste und

- 2x exemplarische Feuerwehrlaufkarten (Laufweg BMZ – Feuerwehraufzug

und Maschinenraum/ Servicepanel).

Die oben genannten Unterlagen sind als pdf. Datei an das allgemeine Servicepostfach der Berliner Feuerwehr zu senden.

Bei Bestandsaufzügen sollten, die unter Punkt 11 beschriebenen Anforderungen zum Betrieb des Feuerwehraufzuges nachträglich umgesetzt werden.

### Checkliste

Struktur 18.04.11  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_11_CHECKLISTE

Im Merkblattanhang A1 - Checkliste im Rahmen der Abstimmung von Feuerwehraufzügen befindet sich eine Checkliste, in der die aus Sicht der Feuerwehr wichtigsten Punkte aufgelistet sind. Die im Merkblattanhang A1 befindliche Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt lediglich eine Planungs- und Abstimmungshilfe dar

### Kontakt Berliner Feuerwehr

Struktur 18.04.12  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_12_KONTAKT_BERLINER_FEUERWEHR

Um erforderliche Abstimmungen vorzunehmen, ist das allgemeine Servicepostfach servicecenter-vbg@berliner-feuerwehr.de zu nutzen.

### Besonderheiten Feuerwehraufzug DIN EN 81-72:

Struktur 18.04.13  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_18_04_13_BESONDERHEITEN_FEUERWEHRAUFZUG_DIN_EN_81_7

Elektrische Einrichtungen im Schacht

Elektrische Einrichtungen im Schacht eines Feuerwehraufzugs, die sich unterhalb des obersten Stockwerks innerhalb eines Abstands von einem Meter zu einer Schachtwand mit Schachttüren befinden oder sich auf dem Fahrkorbdach sowie an der Außenseite der Fahrkorbwände befinden, müssen gegen Tropf- und Spritzwasser geschützt werden. Dieses Wasser kann von einer darüberliegenden Haltestelle stammen. Der Schutz erfolgt durch Abdeckungen, die mindestens die Schutzart IPX3 gemäß EN 60529:1991 erfüllen.

Elektrische Einrichtungen, die weniger als einen Meter oberhalb der Schachtsohle angeordnet sind, müssen mit einem Schutz gemäß IP67 ausgestattet sein. Darüber hinaus müssen Steckdosen sowie die am tiefsten montierten Lampen der Schachtbeleuchtung mindestens 0,5 Meter oberhalb des maximal zulässigen Wasserspiegels in der Schachtgrube positioniert werden, um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.

Fahrkorbdach

Das Fahrkorbdach muss so gestaltet sein, dass eine Ansammlung von Wasser verhindert und ein kontrolliertes Ablaufen des Wassers erleichtert wird. Elektrische Einrichtungen im Fahrkorbdach und in den äußeren Wänden müssen mindestens den Schutzgrad IPX3 nach EN 60529:1991 aufweisen.

Befehlsgeber im Fahrkorb und in den Haltestellen

Die Befehlsgeber im Fahrkorb und in den Haltestellen sowie die zugehörigen Steuerungen müssen so ausgelegt sein, dass sie keine falschen Signale aufgrund von Wärme, Rauch, Wasser oder Feuchtigkeit annehmen. In der Feuerwehr-Zugangsebene ist eine Fahrkorbstandanzeige erforderlich.

Sowohl die Befehlsgeber als auch die Stockwerkanzeige im Fahrkorb, die Fahrkorbstandanzeige in der Feuerwehr-Zugangsebene und der Feuerwehrschalter müssen mindestens die Schutzart IPX3 nach EN 60529:1991 aufweisen. Gleiches gilt für die Befehlsgeber und Anzeigen in anderen Haltestellen, sofern sie nicht nach der Betätigung des Feuerwehrschalters galvanisch getrennt werden.

Während der Phase 2 erfolgt der Betrieb des Feuerwehraufzugs über ein vollständiges Bedientableau oder eine Zehnertastatur im Fahrkorb. Diese Tastatur muss den Abmessungen gemäß EN 81-70:2018 entsprechen und aus Tastern bestehen, die eine sichtbare Rückmeldung zur Bestätigung der Rufannahme geben. Andere Befehlsgeber sind während dieser Phase unwirksam. Bei Fahrkörben mit zwei Zugängen müssen die Befehlsgeber entsprechend den Vorgaben aus Abschnitt 5.8.9 angeordnet sein.

Zusätzlich zu den regulären Stockwerksanzeigen im Fahrkorb muss eine eindeutige Kennzeichnung der Feuerwehr-Zugangsebene erfolgen. Diese Kennzeichnung ist auf oder neben dem Fahrbefehlsgeber für die Feuerwehr-Zugangsebene anzubringen und erfolgt mittels des in Anhang G dargestellten Brandschutzzeichens.

Triebwerk und zugehörige Einrichtungen

Bereiche, in denen das Triebwerk und seine zugehörigen Einrichtungen untergebracht sind, müssen mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie der Schacht. Befinden sich das Triebwerk und die Steuerung außerhalb des Schachts und außerhalb eines Brandabschnitts, muss der Aufstellungsort ebenfalls eine Feuerwiderstandsfähigkeit besitzen, die der der Brandabschnitte entspricht. Zudem müssen alle Verbindungen zwischen den Brandabschnitten, wie elektrische Kabel oder Hydraulikleitungen, gleichermaßen geschützt werden.

Zur besseren Orientierung sollte in der Feuerwehr-Zugangsebene ein Schild angebracht werden, das den Einbauort des Hauptschalters für den Aufzug, des Tableaus für Notfälle und Prüfungen oder des Triebwerksraums ausweist.

Steuerung

Der Feuerwehrschalter muss sich in einem sicheren Bereich auf der Feuerwehr-Zugangsebene befinden. Er ist innerhalb einer horizontalen Entfernung von maximal zwei Metern vom Feuerwehraufzug in einer Höhe zwischen 1,4 und 2,0 Metern über dem Fußboden anzubringen. Zur eindeutigen Kennzeichnung ist er mit dem Brandschutzzeichen für Feuerwehraufzüge gemäß Anhang G zu versehen, und der zugeordnete Aufzug muss klar erkennbar sein.

Die Betätigung des Feuerwehrschalters erfolgt mit einem Entriegelungsschlüssel, der dem Entriegelungs-Dreikant nach EN 81-20:2020, 5.3.9.3, entspricht. Andere Schlüssel sind nur dann zulässig, wenn zusätzlich ein Schlüsselschalter im Fahrkorb vorhanden ist. Die Betriebsstellungen des Schalters müssen bistabil sein, klar mit „1“ und „0“ gekennzeichnet werden und eine eindeutige Sichtbarkeit der Schaltstellung gewährleisten. In der Stellung „1“ ist der Feuerwehrbetrieb aktiviert.

Ein zusätzlicher Steuerbefehl von außerhalb darf ausschließlich dazu verwendet werden, den Feuerwehraufzug automatisch zur Feuerwehr-Zugangsebene zu schicken und ihn dort mit geöffneten Türen zu halten. Der Feuerwehrschalter muss weiterhin in der Stellung „1“ bleiben, um die Phase 1 abzuschließen. Der Feuerwehrbetrieb erfolgt in zwei Phasen, deren Funktionen in 5.8.7 (Phase 1) und 5.8.8 (Phase 2) beschrieben sind.

Nach der Aktivierung des Feuerwehrschalters bleiben alle elektrischen und mechanischen Sicherheitseinrichtungen des Aufzugs in Betrieb, mit Ausnahme der Türumsteuerung, die in den Phasen 1 und 2 gesondert behandelt wird. Der Feuerwehrschalter darf weder eine elektrische Sicherheitseinrichtung noch die Inspektionssteuerung oder die elektrische Rückholsteuerung gemäß EN 81-20:2020 deaktivieren.

Während des Feuerwehrbetriebs darf die Funktion des Aufzugs nicht durch elektrische Fehler in der Außenrufsteuerung oder anderen Komponenten der Aufzugssteuerung, die sich außerhalb des Schachts oder der Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung befinden, beeinträchtigt werden. Zudem dürfen elektrische Fehler in anderen Aufzügen einer Gruppe, zu der der Feuerwehraufzug gehört, dessen Betrieb nicht negativ beeinflussen.

Schnittstelle Feuerwehrschalter > Aufzugssteuerung

Befindet sich der Aufzug im Normalbetrieb, muss eine Unterbrechung der Verbindung an der Schnittstelle des Feuerwehrschalters mit der Aufzugssteuerung automatisch die Phase 1 einleiten. Ist der Aufzug bereits im Feuerwehrbetrieb, darf eine solche Unterbrechung hingegen keine Änderung des Betriebsmodus bewirken.

Wird die Verbindung der Schnittstelle des Schlüsselschalters im Fahrkorb mit der Aufzugssteuerung unterbrochen, muss sich der Betriebsmodus in einen Zustand ändern, der der Stellung „1“ des Schlüsselschalters im Fahrkorb entspricht.

# GBU-Maßnahmen

Struktur 19  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_19_GBU_MASSNAHMEN

## Ausreichender Schutz gegen Absturz vom Fahrkorbdach

Struktur 19.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_01_AUSREICHENDER_SCHUTZ_GEGEN_ABSTURZ_VOM_FAH

Einbau einer ausreichend hohen Umwehrung auf dem Fahrkorbdach, ggf. Erhöhung der vorhandenen Umwehrung nach EN 81-20: 2014, 5.4.7

## Schutzeinrichtungen an Fahrkorb- und Schachttür (Lichtvorhang)

Struktur 19.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_02_SCHUTZEINRICHTUNGEN_AN_FAHRKORB_UND_SCHACH

Einbau eines Lichtvorhangs nach EN 81-20: 2014, 5.3.6.2.2.1 b)

## Not-Licht auf dem Fahrkorb

Struktur 19.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_03_NOT_LICHT_AUF_DEM_FAHRKORB

Einbau einer Not-Beleuchtung auf dem Fahrkorb nach EN 81-20: 2014, 5.4.10.4

## Ausreichende Schachtbeleuchtung

Struktur 19.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_04_AUSREICHENDE_SCHACHTBELEUCHTUNG

Einbau einer Schachtbeleuchtung nach EN 81-20: 2014, 5.2.1.4.1

## Sicherer Zugang zur Schachtgrube

Struktur 19.05  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_05_SICHERER_ZUGANG_ZUR_SCHACHTGRUBE

(Schachtgrube > 2,5m --> Revisionstür / sonst: ständig leicht erreichbare Einrichtung (Grubenleiter)

Einbau einer Einrichtung zur Ermöglichung des sicheren Zugangs zur Schachtgrube nach EN 81-20: 2014, 5.2.2.4.

## Sicherer Zugang aus dem Triebwerks- und Rollenraum (Panikschloss)

Struktur 19.06  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_06_SICHERER_ZUGANG_AUS_DEM_TRIEBWERKS_UND_ROL

Einbau sicherer Zugänge zum Triebwerks- und Rollenraum (Panikschloss) nach EN 81-20: 2014, 5.2.2 und 5.2.3

## Fahrkorb- und Schachttüren mit Glaseinsatz

Struktur 19.07  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_07_FAHRKORB_UND_SCHACHTTUREN_MIT_GLASEINSATZ

Einbau von Glas (Austausch der Glaseinsätze in den Türen) nach EN 81-20: 2014, 5.3.6.2.2 g, h

## Ausreichender Schutz gegen Einziehen von Kinderhänden bei Türen aus Glas

Struktur 19.08  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_08_AUSREICHENDER_SCHUTZ_GEGEN_EINZIEHEN_VON_K

Einbau einer Schutzmaßnahme nach EN 81-20:2014, 5.3.6.2.2.1

## Kennzeichnung der Schutzräume im Schachtkopf und in der Schachtgrube

Struktur 19.09  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_09_KENNZEICHNUNG_DER_SCHUTZRAUME_IM_SCHACHTKO

Anbringen eines Warnhinweis auf dem Fahrkorbdach und in der Schachtgrube nach DIN EN 81-20: 2014, 5.2.5.7 Tabelle 3 und 5.2.5.8 Tabelle 4.

## Hinweise zum sicheren Betrieb, zur Not-Befreiung und zur Instandhaltung des Aufzugs

Struktur 19.10  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_10_HINWEISE_ZUM_SICHEREN_BETRIEB_ZUR_NOT_BEFR

Bereitstellung der erforderlichen Hinweise, Kennzeichnungen und Betriebsanleitungen nach EN 81-20:2014, 5.2.4, 5.2.6.2, 5.9.3 und 7

## Schutz gegen das Herausspringen von Seilen/Ketten aus Rollen oder Kettenrädern

Struktur 19.11  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_11_SCHUTZ_GEGEN_DAS_HERAUSSPRINGEN_VON_SEILEN

Einbau eines entsprechenden Schutzes gegen das Herausspringen von Seilen bzw. Ketten aus Rollen oder Kettenrädern nach EN 81-20: 2014, 5.5.7

## Schutz an Treibscheiben, Seilrollen und Kettenrädern gegen Verletzungen

Struktur 19.12  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_12_SCHUTZ_AN_TREIBSCHEIBEN_SEILROLLEN_UND_KET

Einbau leicht reversierbarer Abdeckungen aller drehenden Teile nach EN 81-20: 2014, 5.5.7

## Verringerung des Abstands Fahrkorbtür > Schachtwand

Struktur 19.13  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_19_13_VERRINGERUNG_DES_ABSTANDS_FAHRKORBTUR_SCHA

Zulässiger horizontaler Abstand zwischen der inneren Wand des Schachtes und der Türschwelle und Türrahmen des Fahrkorbs oder der Schließkante von Fahrkorb-Schiebetüren.

Abstand Schachtwand Kabine (verringern des Abstandes zwischen Schwelle Fahrkorb und Schachtwand, ggf. mit schachtinnenseitig angebrachten Trapezblechen) n

ach EN 81-20: 2014, 5.3.4

# Wartung / Notruf

Struktur 20  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_20_WARTUNG_NOTRUF

## Vollwartung

Struktur 20.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_20_01_VOLLWARTUNG

Für die in dieser Ausschreibung behandelte(n) Aufzugsanlage(n) ist eine Vollwartung anzubieten. Der Vertrag wird auf einem Vertragsmuster der Aufzugsfirma abgeschlossen. Der Vollwartungsvertrag muss folgende Mindestleistungen beinhalten:

Ausführung durch firmeneigenes Fachpersonal

Wartung gem. DIN EN 13015

Schriftl. Dokumentation jeder Wartung im Wartungshandbuch (Ablage im Triebwerksraum)

Jährliches mitwirken bei den wiederkehrenden Prüfungen der ZÜS-Beseitigung von Betriebsstörungen zu werktäglicher Arbeitszeit

Beseitigung von Defekten und Reparatur von verschlissenen Baugruppen ohne Einschränkungen (Ausnahme: Vandalismusschäden durch Dritte und Schäden durch nachgewiesenen unsachgemäßen Gebrauch)

Personennotbefreiungen

- Die Anlage ist jederzeit in einem betriebssicheren Zustand zu halten

- Längerfristige Außerbetriebnahmen für Reparaturen sind mit dem Betreiber terminlich abzustimmen

Nach der Laufzeit dieses Vertrages hat der AN Wartungsvertrag keinen Anspruch auf Vertragsverlängerung - es muss ein neuer Vertrag abgeschlossen werden

Wird innerhalb der Laufzeit dieses Vertrages die Anlage durch eine andere Aufzugsfirma umgebaut oder rückgebaut, entfällt der Vertragsgegenstand und der Vertrag erlischt

Laufzeit ab (Wieder-)Inbetriebnahme der Anlage(n):	5 Jahre Gewährleistung

Wartungsrhythmus:					4 x p.a.

Preisstand: 						2022

Rechnungsstellung:					1 x p.a. zur Jahresmitte

## Normalwartung / Gewährleistungswartung

Struktur 20.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_20_02_NORMALWARTUNG_GEWAHRLEISTUNGSWARTUNG

Die Wartungen sollen 4 x jährlich durchgeführt werden und beinhalten neben der herkömmlichen Wartungsleistung wie Einstell- und Schmierarbeiten die regelmäßige Reinigung der Schachtgrube von betriebsbedingten Verschmutzungen.

Des Weiteren sind alle Reparaturen, Ersatzteile etc., die der Gewährleistung unterliegen, kostenfrei in der Gewährleistungswartung enthalten.

Im Gewährleistungszeitraum ist der Auftragnehmer (AN) grundsätzlich verpflichtet, sicherzustellen, dass die von ihm erbrachte Leistung, in diesem Fall der Neubau, oder die Modernisierung und / oder Erneuerung der Aufzugsanlagen , den vertraglich vereinbarten Anforderungen und Qualitätsstandards entspricht. Sollten während dieser Phase Störungen oder Mängel auftreten, die auf fehlerhafte Ausführung, Materialmängel oder ähnliche Ursachen zurückzuführen sind, liegt die Verantwortung für die Behebung dieser Mängel beim AN. Die Beweispflicht durch den AG entfällt. Diese Verpflichtung dient dem Schutz des Auftraggebers, der sicherstellen soll, dass die gelieferten Systeme während des vereinbarten Zeitraums ordnungsgemäß funktionieren, ohne dass zusätzliche Kosten für Reparaturen oder Wartungsarbeiten entstehen.

Bei Arbeiten, die außerhalb der regulären Arbeitszeiten anfallen, sind die Zuschläge von dieser Regelung ausgenommen.

Aus diesem Grund trägt der AN im Gewährleistungszeitraum die Kosten für Störungen, es sei denn, diese sind auf Vandalismus oder äußere Einflüsse zurückzuführen, die außerhalb des Verantwortungsbereichs des AN liegen.

Der Preis ist pro Jahr anzugeben und beinhaltet den zu

erwartenden Teuerungszuschlag.

Laufzeit ab (Wieder-)Inbetriebnahme der Anlage(n):	5 Jahre

Wartungsrhythmus:					4 x p.a.

## Notrufsystem (bei Miete der Baugruppen für den Notruf)

Struktur 20.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_20_03_NOTRUFSYSTEM_BEI_MIETE_DER_BAUGRUPPEN_FUR

Für die in dieser Ausschreibung behandelte(n) Aufzugsanlage(n) ist ein Notrufsystem-Bereitschaftsvertrag und die Notruftechnik auf Mietbasis anzubieten. Der Vertrag wird auf einem Vertragsmuster der Aufzugsfirma abgeschlossen. Der Notrufsystemvertrag basiert darauf, dass die gesamte Notruftechnik gemietet wird und muss folgende Mindestleistungen beinhalten:

Umsetzung Mobilfunkbasiert ggf. mit Verlängerung der Funkantenne

Lieferung und Montage Schlüsseltresor in Edelstahlausführung für Wandmontage

Erstellung eines anlagenbezogenen Notfallplans

Aufzugsnotrufsystem gem. EN 81-28, TRBS 3121 (2018), TRBS 2181, BetrSichV (2015)

Aufschaltung auf firmeneigene ständig besetzte Stelle

Personennotbefreiung ab Abgabe Notruf innerhalb von 45 Minuten (bei Normalverhältnissen)

Nach der Laufzeit dieses Vertrages hat der AN Notruf keinen Anspruch auf Vertragsverlängerung – es muss ein neuer Vertrag abgeschlossen werden

Wird innerhalb der Laufzeit dieses Vertrages die Anlage durch eine andere Aufzugsfirma umgebaut oder rückgebaut, entfällt der Vertragsgegenstand und der Vertrag erlischt

Laufzeit ab (Wieder-)Inbetriebnahme der Anlage(n):	5 Jahre

Der Jahrespreis während des zu bepreisenden Zeitraumes ist inkl. Preisanpassungen zu kalkulieren.

Es sind die jährlichen Kosten für die Notrufbereitschaft inkl. Miete  je Aufzug pro Jahr anzugeben.

## Schlüsseltresor (XL)

Struktur 20.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_20_04_SCHLUSSELTRESOR_XL

Schlüsseltresor liefern, in Absprache mit der Bauleitung am abgestimmten Ort Kernbohrung einbringen und gem. Anleitung VDS-konform befestigen

Die Größe des Schlüsseltresors ist geeignet, Gegenstände im EC-Kartenformat aufzunehmen.

Der Tresor ist mit entsprechendem Schließzylinder und Rosette zu liefern.

Falls der Tresor in einem anderen Material als Beton, Mauerwerk oder Porenbeton eingebaut werden soll, ist eine gesonderte Abstimmung mit der Bauleitung erforderlich. Gegebenenfalls ist der Tresor in diesem Fall an ein entsprechendes Gewerk zu übergeben.

Je Gebäude / Bauvorhaben ist nur ein Stück Schlüsseltresor zu berücksichtigen

# Reinigung

Struktur 21  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_21_REINIGUNG

Nach Abschluss aller Arbeiten wird durch den AN Aufzug eine Schacht- & Fahrkorbreinigung durchgeführt. (Feinreinigung)

Diese Reinigung umfasst alle Räume, Einbauteile und Oberflächen. Edelstahloberflächen werden so gereinigt und eingepflegt, dass kein übermäßiger Fett – bzw. Pflegemittelrückstand auf den Oberflächen verbleibt.

# Einweisung Haustechnik in die Aufzugsanlage

Struktur 22  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_22_EINWEISUNG_HAUSTECHNIK_IN_DIE_AUFZUGSANLAG

Einweisung des Haustechnikers in die Grundlagen, Bedienung und Sicherheitsaspekte der Aufzugsanlage. Vermittlung von Kenntnissen zur Befreiung eingeschlossener Personen, Nutzung und Pflege der technischen Dokumentation sowie Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften.

Inhalt der Einweisung:		Grundlagen und Bedienung der

Aufzugsanlage

Hinweise und Vorgehensweise zur Befreiung eingeschlossener Personen

Dokumentation:			firmeneigenes Dokument

Dauer je Einweisung:		ca. 2 Stunden

Anzahl der Einweisungen:	2

Durchführung: 	Qualifiziertes Fachpersonal gemäß geltenden Sicherheitsvorschriften und spezifischen Anforderungen der Anlage

# Schachtentrauchung

Struktur 23  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_23_SCHACHTENTRAUCHUNG

## ENEV-Kit (RWA) inkl. Detektion / RAS

Struktur 23.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_23_01_ENEV_KIT_RWA_INKL_DETEKTION_RAS

Gemäß der Energieeinsparverordnung EnEV besteht die Forderung, dass alle Gebäudeumfassungsflächen so auszuführen sind, dass sie entsprechend dem Stand der Technik dauerhaft luftundurchlässig sind.

Hintergrund für diese Vorschrift ist die generelle Zielsetzung, unnötige Wärmeenergieverluste durch unkontrolliertes Entweichen erwärmter Gebäudeluft über Permanent-Öffnungen im Aufzugsschachtkopf zu vermeiden.

Gefordert wird ein nach DIN EN 12101-2: 2003 und DIN EN 54-20 : 2006 + AC: 2008 zertifiziertes System zur Entrauchung und kontrollierten Be- und Entlüftung von Aufzugschächten.

Gemäß DIN VDE 0833 Teil 2 (2009:03) dürfen nur Rauchmelder angeboten werden, die bei Schachthöhen von über 12 m zulässig sind und nicht mit Mindestabständen von 50 cm zu Wänden und Einrichtungen montiert werden müssen.

Das System ist Teil der Aufzugsanlage und wird durch ein Aufzugfachunternehmen vollständig innerhalb des Fahrschachtes installiert, in Betrieb genommen und gewartet.

Im Alarmfall ist die Aufzugsteuerung mittels potentialfreier Kontakte anzusteuern.

Systemanforderungen:

Das System besteht aus:

einer Zentraleinheit mit VDS/EN54-20 zertifizierten Rauchansaugsystem für Schachthöhen bis 100 m und Filtereinheit - fertig montiert auf einer Grundplatte. Kabelanbindungen sind steckbar ausgeführt. Der Anschluss an eine vorhandene GLT oder BMZ ist mit den potentialfreien Kontakten für externe Alarmauslösung, externer Reset, Betriebsstörung, CO2 Auslösung, Feuchtigkeitsauslösung und Temperaturauslösung vorgesehen.

Betriebsspannung: 24 V

Schutzart: IP 54

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 54-20: 2006 + AC: 2008

DIN EN 54-17: 2005 + AC: 2007

VDS 2344: 2014-07

VDS 2504: 1996-12/5.6

§ einem Ansaugrohrstrang aus Ø25mm Kunststoffrohr, welche ohne Zusatz von lösemittelhaltigen Klebstoffen und Reinigern durch Aluminiumsteckverbindungen (Patent DE202009008589U1)zusammen gefügt werden. Montagematerial zur Befestigung des Rohrstranges. Schachthöhe: ca 7,5 m

einer Verschlusseinrichtung für die Entlüftungsöffnung, welche aus einer Jalousieklappe und einem Belimo Sicherheitsstellantrieb mit Federrücklauf besteht. Die Jalousieklappe aus verzinktem Stahlblech verfügt über Hohlkammerlamellen mit elastischen Dichtungen, welche im geschlossenen Zustand luftdicht abschließen. Die Lamellen sind mit einer Zellkautschuk Beschichtung gegen Kondensat versehen. Zertifiziert als NRWG nach DIN EN 12101-2: 2003

Jalousieklappe mit Einbaurahmen für die flächenbündige Montage in der Laibungsöffnung.

Sollten Systeme angeboten werden, bei denen die Jalousieklappe in die Dachhaube integriert ist (GEG-Flap), ist vor Angebotsabgabe zu prüfen, ob ausreichend Flächen auf dem Dach zur Verfügung stehen und es nicht zu Kollisionen mit anderen Gewerken (PV-Anlagen, Lüftung etc.) kommt.

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 12101-2: 2003 mit Nachweis zur Aufbringung einer isolierenden Beschichtung gegen Kondensatbildung

Rauchauslösung: Die angesaugte Luft wird permanent auf Rauchpartikel untersucht. Bei Überschreitung eines Schwellwertes (0,8% / Meter) löst das Gerät Alarm aus und die Jalousieklappe öffnet sofort.

CO2-Auslösung: Die angesaugte Luft wird permanent auf ihren CO2-Gehalt untersucht. Bei Überschreitung eines Schwellwertes von 1500 ppm öffnet die Jalousieklappe sofort, so dass frische Luft in den Schacht nachströmen kann.

Temperaturauslösung: Bei Überschreitung eines Wertes von 35°C im Schachtkopf öffnet die Jalousieklappe und schließt erst bei Unterschreitung des eingestellten Wertes (unter Einhaltung einer Schalthysterese).

Der Wert lässt sich bedarfsorientiert einstellen (max. 45°C).

Luftfeuchtigkeitsauslösung (optional): Bei Überschreitung eines einstellbaren Feuchtigkeitswertes im Schachtkopf öffnet die Jalousieklappe und schließt erst bei Unterschreitung des eingestellten Wertes von

Der Wert lässt sich bedarfsorientiert einstellen

Automatik-Lüftung: Eine Zeituhr gesteuerte automatische Lüftungsfunktion sorgt für den regelmäßigen Luftaustausch im Schacht. Die Zeituhr lässt sich bedarfsorientiert programmieren. Die Sommer-Winterzeit-Umstellung erfolgt automatisch.

Externes Bedienterminal: Grafikdisplay, welches in der Aufzugssteuerung oder im Schacht montiert wird, zeigt Funktionen und Betriebszustände an. Über die Tastatur können Einstellungen der Grenzwerte und Zeit so wie der Gerätereset vorgenommen werden. 5 frei programmierbare Relais stehen für den Anschluss an Brandmeldeanlagen und Gebäudeleittechnik zur Verfügung.

Das Gerät wird über die Aufzugsteuerung eingespeist (24V DC). Ein zusätzlicher Netzanschluss ist nicht erforderlich.

Eine Notstromeinheit ist nicht erforderlich. Die Jalousieklappe öffnet bei Netzausfall mechanisch über Federkraft. Bei Wiederkehr der Netzspannung schließt die Rauchabzugsöffnung automatisch und das System geht von allein in den normalen Betriebszustand über.

RWA-Bedienstelle als manueller Druckknopfmelder

Das passende Wetterschutzelement (Dachhaube)ist ebenfalls durch den AN-Aufzug bis auf die Baustelle zu liefern. Das Verbringen auf das Dach, Montage und Eindichten erfolgen bauseitig.

Die Größe der Klappe sowie der erforderlichen Rohbauöffnungen sind durch den AN-Aufzug zu ermitteln und im nachfolgenden Angebotspreis kalkulatorisch zu berücksichtigen.

### Wartung RWA-Anlage

Struktur 23.01.01  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_23_01_01_WARTUNG_RWA_ANLAGE

Wartungen an Fahrschachtentrauchungsanlagen sind gem. DIN 31051 durch einen autorisierten Fachbetrieb auszuführen.

RWA-Anlagen sind gem. DIN 18232 Teil 2 Abs. 10.2, der DIN 57833 Teil 2, den VdS Richtlinien 2098 Abs. 10.2 sowie der LBO jährlich zu warten und inhaltlich gem. diesen Vorgaben auszuführen.

Die Wartungskosten der RWA Anlage sind kalkulatorisch zu berücksichtigen jedoch gesondert auszuweisen.

### FWA Schnittstelle Aufzugssteuerung / Steuereinheit zur RDA (Rauchdruckanlage)

Struktur 23.01.02  |  Typ Unterbaustein  |  Bibliotheks-ID LV_23_01_02_FWA_SCHNITTSTELLE_AUFZUGSSTEUERUNG_STEUERE

#### Allgemeine Kurzzusammenfassung:

Struktur 23.01.02.01  |  Typ Unterabschnitt  |  Bibliotheks-ID LV_23_01_02_01_ALLGEMEINE_KURZZUSAMMENFASSUNG

Schnittstelle zur Anbindung der Steuerungseinheit der Aufzugsanlage an die bauseitige Brandmeldeanlage (BMA).

Die Fördertechnik liefert und installiert die komplette Entrauchungslösung bestehend aus Jalousieklappe, Dachhaube und zugehöriger Steuerungseinheit für Rauch- und Wärmeabzug (RWA). Die Rauchdetektion im Aufzugsschacht erfolgt nicht durch das Gewerk Fördertechnik, sondern ist bauseitig – z. B. durch das Gewerk Elektro – bereitzustellen. Die Anbindung an die BMA erfolgt über eine BMA-Anschlussbox.

#### Spezifikation:

Struktur 23.01.02.02  |  Typ Unterabschnitt  |  Bibliotheks-ID LV_23_01_02_02_SPEZIFIKATION

## ENEV-Kit / RWA ohne Detektion durch AN Aufzug

Struktur 23.02  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_23_02_ENEV_KIT_RWA_OHNE_DETEKTION_DURCH_AN_AUFZU

Die Rauchdetektion im Aufzugsschacht erfolgt nicht durch das Gewerk Fördertechnik, sondern ist bauseitig – z. B. durch das Gewerk Elektro – bereitzustellen. Die Anbindung an die BMZ erfolgt über eine vom AN Aufzug zu liefernde Anschlussbox.

Die Ansteuerung im Brandfall erfolgt somit über die BMA.

Gemäß der Energieeinsparverordnung EnEV besteht die Forderung, dass alle Gebäudeumfassungsflächen so auszuführen sind, dass sie entsprechend dem Stand der Technik dauerhaft luftundurchlässig sind.

Hintergrund für diese Vorschrift ist die generelle Zielsetzung, unnötige Wärmeenergieverluste durch unkontrolliertes Entweichen erwärmter Gebäudeluft über Permanent-Öffnungen im Aufzugsschachtkopf zu vermeiden.

Gefordert wird ein nach DIN EN 12101-2: 2003 und DIN EN 54-20 : 2006 + AC: 2008 zertifiziertes System zur Entrauchung und kontrollierten Be- und Entlüftung von Aufzugschächten.

Das System ist Teil der Aufzugsanlage und wird durch ein Aufzugfachunternehmen vollständig innerhalb des Fahrschachtes installiert, in Betrieb genommen und gewartet.

Im Alarmfall ist die Aufzugsteuerung mittels potentialfreier Kontakte anzusteuern.

Systemanforderungen:

Das System besteht aus:

einer Zentraleinheit fertig montiert auf einer Grundplatte. Kabelanbindungen sind steckbar ausgeführt. Der Anschluss an eine vorhandene GLT oder BMZ ist mit den potenzialfreien Kontakten für externe Alarmauslösung, externer Reset, Betriebsstörung, CO2 Auslösung, Feuchtigkeitsauslösung und Temperaturauslösung vorgesehen.

Betriebsspannung: 24 V

Schutzart: IP 54

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 54-20: 2006 + AC: 2008

DIN EN 54-17: 2005 + AC: 2007

VDS 2344: 2014-07

VDS 2504: 1996-12/5.6

einer Verschlusseinrichtung für die Entlüftungsöffnung, welche aus einer Jalousieklappe und einem Belimo Sicherheitsstellantrieb mit Federrücklauf besteht. Die Jalousieklappe aus verzinktem Stahlblech verfügt über Hohlkammerlamellen mit elastischen Dichtungen, welche im geschlossenen Zustand luftdicht abschließen. Die Lamellen sind mit einer Zellkautschuk Beschichtung gegen Kondensat versehen. Zertifiziert als NRWG nach DIN EN 12101-2: 2003

Jalousieklappe mit Einbaurahmen für die flächenbündige Montage in der Laibungsöffnung.

Sollten Systeme angeboten werden, bei denen die Jalousieklappe in die Dachhaube integriert ist (GEG-Flap), ist vor Angebotsabgabe zu prüfen, ob ausreichend Flächen auf dem Dach zur Verfügung stehen und es nicht zu Kollisionen mit anderen Gewerken (PV-Anlagen, Lüftung etc.) kommt.

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 12101-2: 2003 mit Nachweis zur Aufbringung einer isolierenden Beschichtung gegen Kondensatbildung

CO2-Auslösung durch externen CO2 Sensor:

Die Luft wird permanent auf ihren CO2-Gehalt untersucht. Bei Überschreitung eines Schwellwertes sendet die Einheit eine technische Information zum Öffnen der RDA an die BMZ, so dass frische Luft in den Schacht nachströmen kann.

Temperaturauslösung:

Bei Überschreitung eines Schwellwertes (35°C) sendet die Einheit eine technische Information zum Öffnen der RDA an die BMZ und deaktiviert das Signal erst bei Unterschreitung des eingestellten Wertes (unter Einhaltung einer Schalthysterese).

Der Wert lässt sich bedarfsorientiert einstellen (max. 45°C).

Automatik-Lüftung: Eine Zeituhr gesteuerte automatische Lüftungsfunktion sorgt für den regelmäßigen Luftaustausch im Schacht. Die Zeituhr lässt sich bedarfsorientiert programmieren. Die Sommer-Winterzeit-Umstellung erfolgt automatisch.

Externes Bedienterminal: Grafikdisplay, welches in der Aufzugssteuerung oder im Schacht montiert wird, zeigt Funktionen und Betriebszustände an. Über die Tastatur können Einstellungen der Grenzwerte und Zeit so wie der Gerätereset vorgenommen werden. 5 frei programmierbare Relais stehen für den Anschluss an Brandmeldeanlagen und Gebäudeleittechnik zur Verfügung.

Das Gerät wird über die Aufzugsteuerung eingespeist (24V DC). Ein zusätzlicher Netzanschluss ist nicht erforderlich.

Eine Notstromeinheit ist nicht erforderlich. Die Jalousieklappe öffnet bei Netzausfall mechanisch über Federkraft. Bei Wiederkehr der Netzspannung schließt die Rauchabzugsöffnung automatisch und das System geht von allein in den normalen Betriebszustand über.

RWA-Bedienstelle als manueller Druckknopf Melder

Das passende Wetterschutzelement (Dachhaube) ist ebenfalls durch den AN-Aufzug bis auf die Baustelle zu liefern. Das Verbringen auf das Dach, Montage und Eindichten erfolgen bauseitig.

Die Größe der Klappe sowie der erforderlichen Rohbauöffnungen sind durch den AN-Aufzug zu ermitteln und im nachfolgenden Angebotspreis kalkulatorisch zu berücksichtigen.

## FWA Schnittstelle Aufzugssteuerung / Steuereinheit zur RDA (Rauchdruckanlage)

Struktur 23.03  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_23_03_FWA_SCHNITTSTELLE_AUFZUGSSTEUERUNG_STEUERE

Die Entrauchung des Schachtes Feuerwehraufzug erfolgt über die RDA.

Durch den AN Aufzug werden über eine Steuereinheit inkl. der Sensorik (CO2 / Temperatur) und automatische Lüftungsfunktion potenzialfreie Kontakte zur Verfügung gestellt, welche im Bedarfsfall (Personeneinschluss, CO2 Wert, Serviceeinsatz etc.) eine technische Information zum Öffnen der RDA an die BMZ senden.

CO2-Auslösung durch externen CO2 Sensor:

Die Luft wird permanent auf ihren CO2-Gehalt untersucht. Bei Überschreitung eines Schwellwertes sendet die Einheit eine technische Information zum Öffnen der RDA an die BMZ, so dass frische Luft in den Schacht nachströmen kann.

Temperaturauslösung:

Bei Überschreitung eines Schwellwertes (35°C) sendet die Einheit eine technische Information zum Öffnen der RDA an die BMZ und deaktiviert das Signal erst bei Unterschreitung des eingestellten Wertes (unter Einhaltung einer Schalthysterese).

Der Wert lässt sich bedarfsorientiert einstellen (max. 45°C).

Die Auswertung sowie die Reaktion auf das Signal (z.B. Aktivierung von Entrauchungseinrichtungen) erfolgt bauseitig.

Die Lieferung und Montage der Jalousieklappe, Dachhaube oder sonstiger Entrauchungskomponenten ist nicht Bestandteil des Aufzugsgewerks.

## Schachtentrauchung Bestand nachrüsten Wickelfalzrohr

Struktur 23.04  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_23_04_SCHACHTENTRAUCHUNG_BESTAND_NACHRUSTEN_WICK

Schachtentrauchung gemäß LBO durch den Triebwerksraum ins freie inkl. Abdeckung auf dem Dach liefern und montieren.

2 Kernbohrungen ca. 400 mm Durchmesser durch Triebwerksraumdecke und Boden schaffen, ein verzinktes Wickelfalzrohr liefern einbringen und abdichten.

Wetterschutzhaube liefern, auf dem Dach montieren und abdichten.

Länge Wickelfalzrohr:	ca. 2,5 m

LBO			Hamburg

Die Leistung versteht sich als Komplettleistung.

# Maler

Struktur 24  |  Typ Kategorie  |  Bibliotheks-ID LV_KAP_24_MALER

## Schachtgrube:

Struktur 24.01  |  Typ Baustein  |  Bibliotheks-ID LV_24_01_SCHACHTGRUBE

Boden mit einem ölfesten Anstrich (eine Schicht) und einem 10 cm hohen umlaufenden Sockelanstrich versehen.

Boden		= 00 qm	Grau